Unfallverhütungsvorschrift

# Verwendung

# von Flüssiggas

vom 1. Oktober 1993

in der Fassung vom 1. Januar 1997 (Erster Nachtrag)

mit Durchführungsanweisungen

vom April 1998

## BGV D 34

Inhaltsverzeichnis

|  |  | §§ | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Geltungsbereich |  |  |
|  | Geltungsbereich | 1 | 4 |
| II. | Begriffsbestimmungen | 2 | 7 |
|  | Begriffsbestimmungen |  |  |
| III. | Aufstellung und Betrieb |  |  |
|  | A. | Gemeinsame Bestimmungen |  |  |
|  |  | Allgemeines | 3 | 10 |
|  |  | Anforderungen an Personen | 4 | 10 |
|  |  | Betriebsanweisungen | 5 | 11 |
|  |  | Aufstellung von Flüssiggasanlagen | 6 | 12 |
|  |  | Anschluss von Verbrauchsanlagen |  |  |
|  |  | an Versorgungsanlagen | 7 | 17 |
|  |  | Anschluss von Verbrauchseinrichtungen |  |  |
|  |  | mit Rohrleitungen | 8 | 18 |
|  |  | Anschluss von Verbrauchseinrichtungen |  |  |
|  |  | mit Schlauchleitungen | 9 | 21 |
|  |  | Maßnahmen gegen Gasaustritt |  |  |
|  |  | bei Schlauchbeschädigungen | 10 | 24 |
|  |  | Betreiben von Verbrauchsanlagen | 11 | 25 |
|  |  | Oberflächentemperaturen | 12 | 30 |
|  |  | Dichtheiten / Undichtheiten | 13 | 31 |
|  |  | Lüftungseinrichtungen / Abgasleitungen | 14 | 34 |
|  |  | Außerbetriebnahme von Verbrauchseinrichtungen | 15 | 35 |
|  |  | Befördern von Flüssiggasanlagen | 16 | 36 |
|  |  | Brandschutz bei Verbrauchsanlagen | 17 | 37 |
|  |  | Instandsetzen | 18 | 39 |
|  |  | Verhalten bei Störungen | 19 | 39 |
|  |  | Anzeigen von Schadensfällen | 20 | 40 |
|  | B. | Besondere Bestimmungen |  |  |
|  |  | Verbrauchsanlagen in der Fleischwirtschaft | 21 | 40 |
|  |  | Flüssiggasanlagen für Bauarbeiten | 22 | 41 |
|  |  | Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge | 23 | 45 |
|  |  | Verbrauchsanlagen in Laboratorien von |  |  |
|  |  | Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und |  |  |
|  |  | der Wohlfahrtspflege | 24 | 48 |
|  |  | Flüssiggasanlagen in Einrichtungen für das Unterrichtswesen | 25 | 48 |
|  |  | Schrumpfsäulen, Schrumpfrahmen und Handschrumpfgeräte | 26 | 49 |
|  |  | Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern | 27 | 50 |
|  |  | Verbrauchsanlagen mit Zerstäubungsbrennern | 28 | 51 |
|  |  | Fahrzeuge mit Flüssiggas-Verbrennungsmotor | 29 | 52 |
|  |  | Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen | 30 | 56 |
|  |  | Aufstellung von ortsfesten Verbrauchsanlagen in Räumen unter Erdgleiche | 31 | 61 |

|  |  | §§ | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| I. V. | Prüfungen |  |  |
|  | Allgemeines | 32 | 62 |
|  | A. | Gemeinsame Bestimmungen |  |  |
|  |  | Flüssiggasanlagen / Flüssiggasverbrauchsanlagen | 33 | 63 |
|  | B. | Besondere Bestimmungen |  |  |
|  |  | Flüssiggasanlagen in der Fleischwirtschaft | 34 | 64 |
|  |  | Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge | 35 | 64 |
|  |  | Flüssiggasanlagen mit Zerstäubungsbrennern | 36 | 65 |
|  |  | Fahrzeuge mit Flüssiggas-Verbrennungsmotor | 37 | 66 |
|  |  | Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen | 38 | 67 |
|  |  | Flüssiggasanlagen mit ortsfesten Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche | 39 | 67 |
|  | V. | Ordnungswidrigkeiten |  |  |
|  |  | Ordnungswidrigkeiten | 40 | 69 |
|  | VI. | Inkrafttreten |  |  |
|  |  | Inkrafttreten | 41 | 69 |
|  | Beschluss- und Genehmigungsvermerk |  | 70 |
|  | Anhänge 1 bis 5 |  | 71-89 |
|  | Anhang 6 |  | 90 |
|  | Bezugsquellenverzeichnis |  |  |

Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungsvor-schrift normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-päischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können. Durchführungs-anweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu Unfallverhütungsvor-schriften.

Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prüfbereichte berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrunde liegenden Prüfungen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfüllen.

I. Geltungsbereich

§ 1.	Geltungsbereich

(1)	Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für

1.	die Verwendung von Flüssiggas zu Brennzwecken,

2.	Flüssiggasanlagen für Brennzwecke, soweit sie aus Druckgasbehältern versorgt wer-den,

3.	Flüssiggasverbrauchsanlagen für Brennzwecke, soweit sie aus Druckbehältern ver-sorgt werden.

(2)	Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht, soweit ihr Gegenstand in staatlichen Rechts-vorschriften geregelt ist.

(3)	Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für die folgenden Anlagen und die Verwendung von Flüssiggas zu Brennzwecken in diesen Anlagen:

1.	Verfahrenstechnische Anlagen,

2.	Anlagen der öffentlichen Gasversorgung,

3.	Anlagen zum Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren zum Bearbeiten me-tallischer Werkstücke sowie für zugehörige Einrichtungen,

4.	Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen,

5.	Anlagen auf Seeschiffen,

6.	Anlagen zu Haushaltszwecken auf Wasserfahrzeugen in der Binnenschifffahrt,

7.	Schutzgaserzeugungs- und -verbrauchsanlagen.

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 1 Nr. 2:

Flüssiggasanlagen bestehen aus Versorgungsanlagen und Verbrauchsanlagen. Hinsichtlich der Aufstellung von Druckgasbehältern zum Entleeren von Flüssiggas weisen die Technischen Regeln Druckgasbehälter – TRG 280 unter Ziffer 8.1.11 auf die berufsgenossenschaftlichen „Richtlinien für die Verwendung von Flüssiggas“ (ZH 1/455) hin. Diese werden durch die vorliegende Unfallverhütungsvorschrift „Verwen-dung von Flüssiggas“ (BGV D 34, bisherige VBG 21) ersetzt. Die Unfallverhütungs-vorschrift enthält weitergehende spezifische Regelungen, die bisher in den vorstehend genannten Richtlinien enthalten waren.

Begriffsbestimmungen für Druckbehälter und Druckgasbehälter siehe § 3 Druckbehälterverordnung.

Flüssiggasanlagen siehe Bild 1 und 2:

Bild 1: Flüssiggasanlage

Bild 2: Flüssiggasanlage

Zu den Flüssiggasanlagen für Brennzwecke gehören auch Treibgasanlagen von Fahr-zeugen.

Hinsichtlich Betrieb und Prüfung der Treibgasanlagen von kraftbetriebenen Flurförder-zeugen siehe Abschnitt „Besondere Bestimmungen für Fahrzeuge mit Flüssiggasver-brennungsmotor“.

Bei Treibgasanlagen von Fahrzeugen siehe auch:

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), insbesondere Anhang I „Richtli-nien für die Prüfung von Fahrzeugen, deren Motor mit verflüssigten Gasen (Propan, Butan u. ä.) betrieben wird“ zu § 45 StVZO,

- „Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums für Fahrzeuge mit Autogas-Antrieb“ (z. Zt. Entwurf).

Verbrauchsanlagen siehe Bild 3.

Bild 3: Verbrauchsanlage

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 2:

Sicherheitsanforderungen für Konstruktion, Bau- und Ausrüstung von Gasverbrauchs-einrichtungen (Geräte) sind in der Siebten Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz geregelt. Diese Verordnung setzt die EG-Richtlinie für Gasverbrauchseinrichtungen (80/396/EWG) in nationales Recht um. Siehe hierzu Anhang 3 dieser Unfallverhütungs-vorschrift.

Druckbehälter, Druckgasbehälter, Füllanlagen und Rohrleitungen sind in der Druckbe-hälterverordnung und den zugehörigen

- Technischen Regeln Druckbehälter (TRB),

- Technischen Regeln Druckgase (TRG),

- Technischen Regeln Rohrleitungen (TRR)

geregelt.

Diese Technischen Regeln sind auszugsweise in den Anhängen 1 und 2 zusammen-gestellt.

Bei Vorwärmgeräten für Straßenbeläge siehe auch

-	Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) sowie die in Bezug genommenen Anlagen A und B des ADR;

-	„Technische Richtlinien zur Gefahrgutverordnung Straße; Anforderungen für elek-trische Ausrüstung von Fahrzeugen zur Beförderung bestimmter gefährlicher Güter und an ortsbeweglichen Warnleuchten“,

-	Dampfkessel siehe Dampfkesselverordnung.

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 3 Nr. 1:

Verfahrenstechnische Anlagen sind die Gesamtheit aller notwendigen Einrichtungen für die Durchführung des Ablaufes von chemischen, physikalischen oder biologischen Vorgängen zur Gewinnung, Herstellung oder Beseitigung von Stoffen oder Produkten.

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 3 Nr. 2:

Siehe UVV „Anlagen für Gase der öffentlichen Gasversorgung“ (BGV C 6, bisherige VBG 52).

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 3 Nr. 3:

Siehe UVV „Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren“ (BGV D1, bisherige VBG 15).

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 3 Nr. 4:

Siehe UVV „Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen“ (BGV D4, bisherige VBG 20).

Durchführungsanweisung zu § 1 Abs. 3 Nr. 6:

Siehe „Richtlinien für Flüssiggasanlagen zu Haushaltszwecken auf Wasserfahrzeugen in der Binnenschifffahrt“ (BGR 146, bisherige ZH 1/275).

II. Begriffsbestimmungen

§ 2.	Begriffsbestimmungen

(1)	Verwendung von Flüssiggas zu Brennzwecken im Sinne dieser Unfallverhütungs-vorschrift ist das Gebrauchen und Verbrauchen von Flüssiggas zur Verbrennung.

(2)	Flüssiggase im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind die brennbaren Gase Pro-pan, Propen (Propylen), Butan, Buten (Butylen) und deren Gemische.

(3)	Flüssiggasanlagen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift bestehen aus Verbrauchs-anlagen für Brennzwecke und zur Entleerung aufgestellten und angeschlossenen Druck-gasbehältern.

(4)	Versorgungsanlagen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift umfassen alle zur Ver-sorgung der Verbrauchsanlagen dienende Teile einschließlich der Hauptabsperrein-richtung.

(5)	Verbrauchsanlagen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift umfassen die Ver-brauchseinrichtungen für Brennzwecke einschließlich des Leitungsnetzes und der Aus-rüstungsteile hinter der Hauptabsperreinrichtung.

(6)	Verbrauchseinrichtungen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Geräte mit und ohne Abgasführung.

(7)	Ortsveränderliche Flüssiggasanlagen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind An-lagen, bei denen die Verbrauchsanlagen oder Versorgungsanlagen an unterschiedlichen Stellen verwendet werden können.

(8)	Ausrüstungsteile im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind sicherheitstechnisch er-forderliche und dem Betrieb der Verbrauchsanlagen dienende Armaturen und Regelein-richtungen.

(9)	Hauptabsperreinrichtung im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist die Absperrein-richtung, mit der die gesamte Verbrauchsanlage von der Versorgungsanlage abgesperrt werden kann. Dies kann auch das Behälterabsperrventil sein.

(10)	Vorratsbehälter im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind die zur Reserve an die Flüssiggasanlagen angeschlossenen oder zum baldigen Anschluss bereitgehaltenen gefüllten Behälter, die für den Fortgang der Arbeiten erforderlich sind.

(11)	Einwegbehälter im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Druckgaspackungen, Druckgaskartuschen und Einwegflaschen.

(12)	Treibgasbehälter im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Druckgasflaschen (Treibgasflaschen) oder fest mit dem Fahrzeug verbundene Druckgasbehälter (Treib-gastanks), in denen Flüssiggas zum Antrieb von Verbrennungsmotoren bereitgehalten wird.

(13)	Entnahmestellen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind die Stellen des Leitungsnetzes, an denen das Flüssiggas entnommen wird, um der Verbrauchseinrich-tung zugeführt zu werden.

(14)	Anschlussdruck im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist der Fließüberdruck am Gasanschluss der Verbrauchseinrichtung in Millibar (mbar).

(15)	Anschlusswert im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist der Gasverbrauch in kg/h oder g/h einer Verbrauchseinrichtung bei Nennwärmebelastung; er wird auf den unteren Heizwert (Hu) bezogen.

(16)	Flammenüberwachungen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Sicherheits-einrichtungen, die

–	den Gasweg in Abhängigkeit von der Steuerwirkung eines Flammenfühlers offen halten und nach dem Erlöschen der Flammen wieder schließen (Zündsicherung),

–	von einem Steuerkreis beeinflusst, das Vorhandensein einer Flamme überwachen und davon abhängig den Gasweg zu einem Brenner öffnen oder schließen (auto-matische und teilautomatische Zündsicherung),

–	einem Steuergerät oder einem Stellglied das Vorhandensein oder das Ausbleiben bzw. das Abreißen einer Flamme melden (FlammenwächterTeilautomat) oder

–	auf Befehl eines damit zusammengehörenden Flammenwächters beim Ausbleiben der Flamme die Gaszufuhr zum Stellglied innerhalb der Sicherheitszeit unter-brechen und den Gasweg absperren und darüber hinaus auf Befehl von Reglern, Wächtern und Begrenzern ansprechen und die In- und Außerbetriebnahme von Brennern nach einem vorgesehenen Programm veranlassen (Gasfeuerungs-Auto-maten).

(17)	Handbrenner im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Geräte, die während des Betreibens von Hand geführt werden.

(18)	Räume unter Erdgleiche im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Räume, deren Böden allseitig tiefer als 1,0 m unter der umgebenden Geländeoberfläche liegen. Diesen Räumen stehen Orte gleich, die allseitig von dichten, öffnungslosen Wänden von mindestens 1,0 m Höhe umschlossen werden.

(19)	Technische (maschinelle) Lüftung im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist der Luftaustausch durch Strömungsmaschinen.

(20)	Natürliche Lüftung im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist der Luftaustausch durch örtliche Temperatur- oder Druckunterschiede.

(21)	Feuerhemmend im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist das 	Brandverhalten von Bauteilen entsprechend DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen" für eine Einwirkungsdauer von 30 Minuten (Feuerwiderstandsklasse F 30).

(22)	Feuerbeständig im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist das Brandverhalten von Bauteilen entsprechend DIN 4102 "Brandverhalten von 	Baustoffen und Bauteilen" für eine Einwirkungsdauer von 90 Minuten 	(Feuerwiderstandsklasse F 90).

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 1:

Gebrauchen und Verbrauchen von Flüssiggas zur Verbrennung sind z. B. folgende Vorgänge:

–	Erwärmen, Abflämmen, Trocknen,

–	Warmluft-/Heißlufterzeugen (Schrumpfen),

–	Schmelzen (Glas, bituminöse Massen),

–	Brennen (keramische Erzeugnisse),

–	Verbrennen in Motoren (Treibgasanlagen von Fahrzeugen).

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 2:

Siehe hierzu DIN 51 622 "Flüssiggase; Propan, Propen, Butan, Buten und deren Ge-mische; Anforderungen".

Flüssiggase sind im Sinne des Verkehrsrechtes gefährliche Güter der Klasse 2 Ziffern 3b und 4b. Siehe hierzu Anlage A Randnummer 2201 zur Verordnung über die inner-staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (GGVS).

Werden Flüssiggase zum Betreiben von Verbrennungsmotoren verwendet, bezeichnet man sie als Treibgase.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 3 bis 5:

Flüssiggasanlagen und Flüssiggasverbrauchsanlagen siehe Bilder 1 bis 3 in den Durchführungsanweisungen zu § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3.

Versorgungsanlagen siehe Druckbehälterverordnung.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 6:

Geräte mit Abgasführung werden auch Feuerstätten genannt.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 7:

Ortsveränderliche Flüssiggasanlagen sind z. B. Anlagen, die auf Baustellen zum Ein-satz kommen. Flüssiggasanlagen, die fest in Fahrzeugen oder an fahrbaren Maschinen installiert sind, gelten nicht als ortsveränderliche Flüssiggasanlagen.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 8:

Zu den Ausrüstungsteilen gehören z. B.

–	Absperreinrichtungen,

–	Regel-, Stell- und Sicherheitseinrichtungen, wie

Druckregelgeräte,

Flammeneinstelleinrichtungen,

Leckgassicherungen,

Schlauchbruchsicherungen,

Flammenüberwachungseinrichtungen.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 9:

Die Hauptabsperreinrichtung dient z. B. zur Absperrung der Gasversorgung eines Ge-bäudes oder Gebäudeteiles.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 10:

Siehe auch Technische Regeln Druckgase TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern".

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 11:

Druckgaspackungen sind mit Verschlussventil ausgeführt.

Druckgaskartuschen sind ohne Verschlussventil ausgeführt.

Siehe auch Technische Regeln Druckgase

–	TRG 300 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Druckgaspackungen",

–	TRG 301 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Druckgaskartuschen, Halterungen und Entnahmeeinrichtungen",

–	TRG 303 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Einwegflaschen".

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 12:

Siehe hierzu Technische Regeln Druckgase TRG 380 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Treibgastanks"; hiernach werden unter Treibgastanks Treib- und Brenngastanks verstanden.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 17:

Hierzu zählen auch Flämmgeräte für Bauarbeiten.

Laborbrenner, Bunsenbrenner zählen nicht zu den Handbrennern.

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 18:

Zu den Orten, die Räumen unter Erdgleiche gleichzusetzen sind, zählen z. B. Keller, Kanalisationen, Stollen, Gruben, Vertiefungen über Erdgleiche (z. B. Schwimmbecken).

Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 19:

Strömungsmaschinen sind z. B. Ventilatoren, Gebläse.

III. Aufstellung und Betrieb

A. Gemeinsame Bestimmungen

§ 3.	Allgemeines

Soweit nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Bestimmungen dieses Abschnittes III an Unternehmer und Versicherte.

§ 4.	Anforderungen an Personen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 nur von Versicherten betrieben oder gewartet werden, die im Betreiben oder in der Wartung dieser Anlagen unterwiesen sind und von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen.

Durchführungsanweisung zu § 4:

Unterweisung über Gefahren und ihre Abwendung bei diesen Arbeiten siehe

–	§ 7 Abs. 2 UVV "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1, bisherige VBG 1),

–	§ 20 Abs. 2 Gefahrstoffverordnung,

–	Nummer 3 der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 555 "Betriebsanwei-sung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV".

Da der Unternehmer Normadressat dieser Bestimmung ist, ist ihm die Berechtigung eingeräumt, die Arbeiten auch selbst durchzuführen, wenn er die hierzu erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

Versicherte im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind auch Personen, die als Be-schäftigte anderer Unternehmen Arbeiten durchführen.

§ 5.	 Betriebsanweisungen

(1)	Der Unternehmer hat für Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 eine Betriebsanweisung in verständlicher Form und Sprache aufzustellen, in der alle für den sicheren Betrieb er-forderlichen Angaben enthalten sein müssen. Die Betriebsanweisung ist den Versicher-ten bekannt zu machen. Sie muss für die Versicherten am Betriebsort jederzeit zugäng-lich sein.

(2)	Die Versicherten haben die Betriebsanweisung zu beachten.

Durchführungsanweisung zu § 5 Abs. 1:

Die Betriebsanweisung richtet sich an die Versicherten.

Sie regelt das Verhalten bei der Verwendung von Flüssiggasanlagen und Flüssiggas-verbrauchsanlagen zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren und dient als Grundlage für Unterweisungen.

Zur Erstellung der Betriebsanweisungen können die vom Hersteller mitgelieferten Be-triebsanleitungen verwendet werden. Siehe auch DIN EN 292 "Sicherheit von Maschi-nen; Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze; Teil 1: Grundsätzliche Termino-logie, Methodik".

Die Betriebsanweisungen enthalten insbesondere Angaben über

–	Aufstellung,

–	Inbetriebnahme,

–	Stillsetzung,

–	Instandsetzungsarbeiten,

–	Verhalten bei Störungen,

–	Verhalten bei Gefahrfällen oder Brandfällen,

–	erforderliche wiederkehrende Prüfungen,

–	sachgemäße Installation,

–	erforderliche Schutzmaßnahmen

sowie erforderlichenfalls weitere Angaben für ein gefahrloses Ableiten der Abgase;

bei Vorwärmgeräten für Straßenbeläge darüber hinaus eine Schemazeichnung der Flüssiggasanlage mit Bezeichnung der Einzelteile und Beschreibung der Sicherheits- und Regeleinrichtungen und weiterhin folgende Hinweise für

–	die Schutzbereiche beim Füllen, Entleeren und Abstellen,

–	die Dichtheitsprüfung für Leitungen, Ventile und Verbindungen,

–	die sichere Herstellung dichter Verbindungen (z. B. mit geeigneten Dichtungswerk-stoffen),

–	das gefahrlose Anzünden der Heizeinrichtung (z.B. mit Handbrennern),

–	das Verhalten bei kritischen Drucküberschreitungen im Flüssiggassystem (Zeiger des Manometers über roter Strichmarke),

–	das Verhalten bei Gefahrfällen (z. B. bei Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Flüssiggas),

–	wiederkehrende Prüfungen,

–	die Überwachung und Prüfung von Feuerlöschern;

bei Tischkochern auch Hinweise, dass

–	diese nicht mit brennender Flamme transportiert werden dürfen, und – sofern sie aus Einwegbehältern versorgt werden –

–	nur so große Kochgefäße benutzt werden dürfen, die gewährleisten, dass auf den Einwegbehälter kein Hitzestau ausgeübt wird.

Betriebsanweisungen für Flüssiggasanlagen, die aus Einwegbehältern versorgt wer-den, sollten auch Hinweise auf

–	sachgerechtes Lagern,

–	Auswechseln,

–	völliges Entleeren,

–	Entsorgen

enthalten.

Siehe auch § 20 Gefahrstoffverordnung und Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 555 "Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV".

§ 6. 	Aufstellung von Flüssiggasanlagen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 so er-richtet und aufgestellt werden, dass sie sicher betrieben und instand gehalten werden können.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 so auf-gestellt werden, dass sie gegen mechanische Beschädigung geschützt sind.

(3)	Druckgasbehälter müssen so aufgestellt werden, dass sie gegen unzulässige Erwärmung geschützt sind.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass um zum Entleeren angeschlossene Druck-gasbehälter ein ausreichender Bereich eingehalten wird, in dem sich keine Kelleröffnun-gen und -zugänge, Gruben und ähnliche Hohlräume, Kanaleinläufe ohne Flüssigkeits-verschluss, Luft- und Lichtschächte sowie brennbares Material befinden.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flüssiggasanlagen so aufgestellt werden, dass sie nicht öffentlich zugänglich sind, oder die Sicherheitseinrichtungen, Regeleinrich-tungen und Stellteile an der Versorgungsanlage müssen gegen unbefugten Zugriff Dritter gesichert sein.

(6)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 	und 3 nicht in Räumen unter Erdgleiche aufgestellt werden. Dies gilt nicht

–	für ortsfeste Verbrauchsanlagen, wenn die Festlegungen des § 31 "Aufstellung von ortsfesten Verbrauchsanlagen in Räumen unter Erdgleiche" eingehalten sind,

–	für in Gebrauch befindliche Druckgasbehälter mit einem Rauminhalt von nicht mehr als 1 Liter,

–	wenn das Aufstellen von Verbrauchsanlagen, die aus Druckgasbehältern versorgt werden, zur Ausführung von Arbeiten dort vorübergehend notwendig ist und beson-dere Schutzmaßnahmen getroffen sind.

(7)	In Treppenräumen, engen Höfen sowie Durchgängen und Durchfahrten oder in deren un-mittelbarer Nähe dürfen Druckgasbehälter nur aufgestellt werden, wenn dies zur Aus-führung von Arbeiten dort vorübergehend notwendig ist und besondere Sicherheitsmaß-nahmen durch den Unternehmer getroffen sind.

(8)	Verbrauchseinrichtungen müssen standsicher aufgestellt werden. Dies gilt nicht für sol-che Verbrauchseinrichtungen, die während des Betriebes von Hand geführt werden.

(9)	Bei Verbrauchsanlagen mit angeschlossenen Druckgasbehältern ab 1 Liter Inhalt, denen Gas aus der Gasphase entnommen wird, müssen die Druckgasbehälter aufrecht stehend und standsicher aufgestellt werden.

(10)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen nur an

–	Druckbehälter

oder

–	höchstens 8 Druckgasbehälter zur gleichzeitigen Gasentnahme

angeschlossen werden; diese Behälter müssen im Freien oder in einem besonderen Aufstellungsraum aufgestellt sein.

(11)	Abweichend von Absatz 10 dürfen in Arbeitsräumen bis 500 m3 sowie für jede weitere 500 m3 Rauminhalt

–	ein Druckgasbehälter mit einem zulässigen Füllgewicht bis 33 kg

oder

–	zwei Druckgasbehälter mit einem zulässigen Füllgewicht bis jeweils 14 kg

aufgestellt werden.

(12)	Abweichend von den Absätzen 10 und 11 dürfen in Arbeitsräumen bis 500 m3 sowie für jede weitere 500 m3 Rauminhalt bis zu 8 Druckgasbehälter wie folgt aufgestellt werden:

–	zum Versorgen von Hand- und Bunsenbrennern unter der Voraussetzung, dass kein Druckgasbehälter mehr als 14 kg zulässiges Füllgewicht besitzt und die Flammen ständig beobachtet werden,

–	aus betriebstechnischen Gründen, wenn die Flüssiggasanlage während der Gasent-nahme unter ständiger Aufsicht steht.

(13)	In Nischen von weniger als 2 m2 Bodenfläche ist die Aufstellung von Druckgasbehältern weder in Flaschenschränken noch im Freien zulässig, sofern infolge Undichtheiten ausströmendes Gas nicht gefahrlos abfließen kann.

(14)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass durch ausreichende Abstände 	oder andere geeignete Schutzmaßnahmen sichergestellt wird, dass durch Verbrauchsanlagen keine unzulässigen Temperaturen an Bauteilen aus brennbaren Stoffen entstehen.

(15)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Räumen und Bereichen, in denen mit explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss, Verbrauchseinrichtungen nur unter Beachtung der Explosionsschutzmaßnahmen in Betrieb genommen werden.

(16)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen, bei denen ein Austritt unverbrannten Gases und die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmos-phäre nicht sicher verhindert ist, so aufgestellt werden, dass

–	mögliche Gasaustrittsstellen,

–	Lüftungsöffnungen von Aufstellungsräumen

von einem ausreichend bemessenen Bereich ohne Zündgefahr umgeben sind. Der Bereich ohne Zündgefahren darf durch bauliche oder gleichwertige 	Maßnahmen begrenzt sein, wenn die Lüftung nicht unzulässig behindert wird.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 1:

Für Anlagenteile, die dem Anwendungsbereich der Druckbehälterverordnung unterlie-gen, gelten diese Forderungen als erfüllt, wenn die zugehörenden Technischen Regeln

–	Druckbehälter (TRB),

–	Druckgase (TRG),

–	Rohrleitungen (TRR)

eingehalten sind.

Die Aufstellung beinhaltet auch die Aufhängung, Errichtung und den Einbau.

Für das Bereitstellen von Reservebehältern siehe Technische Regeln Druckgase TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter, Betreiben von Druckgasbe-hältern".

Bei Versorgungsanlagen mit Druckgasbehältern wird hinsichtlich einzuhaltender Schutzbereiche, die beim Entleeren von Druckgasbehältern einzuhalten sind, auf Nummer 8 der Technischen Regeln Druckgasbehälter TRG 280 "Allgemeine Anfor-derungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern" verwiesen; siehe hierzu Anhang 2.

Ist der Aufstellungsbereich der Druckbehälter und Druckgasbehälter in besonderen Fällen abfallend zu Gebäudeöffnungen oder befinden sich Öffnungen, z. B. für Luftan-saugeinrichtungen in der Nähe des explosionsgefährdeten Bereiches, siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1.

Hinsichtlich erforderlicher ergänzender Regelungen siehe auch § 5 "Betriebsan-weisungen".

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 3:

Eine unzulässige Erwärmung ist bei Druckgasbehältern dann nicht anzunehmen, wenn das Flüssiggas im Druckgasbehälter nicht höher als 40 ºC erwärmt wird.

In der Regel sind zu Wärmequellen folgende Mindestabstände für Druckgasbehälter ausreichend:

| Wärmestrahlungsquellen | Mindestabstände |
| --- | --- |
|  | ohne Strahlenschutz in m | mit wirksamem Strahlenschutz in m |
| von Heizgeräten, Feuerstätten und ähnlichen Wärmequellen | 0,70 | 0,30 |
| von Heizkörpern | 0,50 | 0,10 |
| von Gasherden und ähnlichen Wärmequellen | 0,30 | 0,10 |
| von Wärmequellen, die größere Hitze erzeugen, z. B. Bautrock-nungs- und Schmelzgeräte | 1,0 | 0,5 |

Von den geringeren Abständen der vorstehenden Tabelle kann nur dann ausgegangen werden, wenn der Strahlungsschutz

–	ausreichend groß dimensioniert ist,

–	aus nichtbrennbaren Stoffen besteht,

–	fest zwischen Wärmequelle und Druckgasbehälter angebracht ist.

Druckgasbehälter dürfen in oder unter Verbrauchseinrichtungen nur aufgestellt werden, wenn

–	sie sich nicht in unmittelbarem Strahlungsbereich der Brennerflamme befinden,

–	die Einrichtungen so ausgeführt sind, dass sie die Druckgasbehälter vor unzulässi-ger Erwärmung schützen.

Auch ist zu beachten, dass eine unzulässige Erwärmung nicht von 	heißen Abgasen der Verbrauchseinrichtungen bewirkt wird.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 4:

Der Bereich ist als ausreichend bemessen anzusehen, wenn die Abmessungen min-destens den Werten der Bilder 2 und 3 des Anhanges 2 (TRG 280) entsprechen.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 5:

Diese Forderung ist z.B. erfüllt durch

–	verschließbare Schutzhauben,

–	verschließbare Flaschenschränke,

–	bauliche Maßnahmen,

–	ständige Beaufsichtigung.

Ständige Aufsicht bedeutet, dass

–	sich mindestens eine Person immer in der Nähe der Anlage aufhält oder

–	durch die Arbeitsweise eine ständige Beobachtung erforderlich ist, z. B. bei Arbei-ten mit Handbrennern.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 6:

Besondere Schutzmaßnahmen siehe auch § 10 "Maßnahmen gegen Gasaustritt bei Schlauchbeschädigungen".

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 7:

Vorübergehendes Aufstellen ist z. B. bei Instandsetzungsarbeiten erforderlich.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind z.B.

–	Absperrungen, Sicherung des Flucht- und Rettungsweges,

–	Lüftungsmaßnahmen.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 9:

Druckgasflaschen gelten als standsicher aufgestellt, wenn sie

–	DIN 4661-5 "Druckgasflaschen; Geschweißte Stahlflaschen, Füße" bzw.

–	DIN 4664 "Druckgasflaschen; Nahtlose Stahlflaschen" und

–	den Technischen Regeln Druckgase TRG 310 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter, Flaschen aus Stahl"

entsprechen und

–	die Aufstellfläche eben ist und – soweit Zugbeanspruchung über Schlauchleitungen nicht ausgeschlossen ist –

–	sie gegen Umfallen gesichert sind.

Sogenannte Handwerkerflaschen gelten als Einliter-Flaschen und sind somit aufrecht-stehend oder hängend zu betreiben.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 12:

Betriebstechnische Gründe können z. B. auf Baustellen gegeben sein.

Ständige Aufsicht siehe Durchführungsanweisungen zu § 6 Abs. 5.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 14:

Ausreichende Abstände sind eingehalten, wenn sichergestellt ist, dass an den Ober-flächen von Bauteilen mit brennbaren Stoffen bei Nennwärmebelastung keine höheren Temperaturen als 85 ºC auftreten können.

Bei abgasführenden Teilen ist diese Forderung erfahrungsgemäß erfüllt, wenn z. B. ein Abstand von 0,1 m zu Bauteilen aus brennbaren Stoffen eingehalten ist.

Bei Durchbrüchen durch Bauteile ist diese Forderung z. B. erfüllt, wenn der Abstand durch Schutzrohre mit Abstandshaltern eingehalten und der Zwischenraum mit nicht-brennbaren, formbeständigen Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ausgefüllt ist.

Andere Schutzmaßnahmen sind z. B. Wärmedämmung oder Belüftung gegen Wärme-strahlung.

Zu den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen zählen z. B. auch Einbaumöbel.

Unzulässige Temperaturen können entstehen durch

–	Wärmebelastung,

–	Wärmestrahlung,

–	Glimmstellen,

–	Funkenflug oder

–	Flammenwirkung.

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 15:

Explosionsschutzmaßnahmen siehe "Explosionsschutz-Richtlinien (EX-RL)" (BGR 104, bisherige ZH 1/10).

Durchführungsanweisung zu § 6 Abs. 16:

Mit der Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre ist nicht zu rechnen, wenn Verbrauchsanlagen so ausgeführt sind, dass sie dicht sind.

Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre kann z. B. auftreten

–	an Undichtheiten, bei denen konstruktionsbedingt die Dichtheit während des Betrie-bes auf Dauer nicht gewährleistet ist, z. B. Stopfbuchsenpackungen an Armaturen,

–	betriebsmäßig beim Anschließen und Lösen von Leitungsverbindungen,

–	bei Gasaustritt aus Sicherheitseinrichtungen.

Bereiche ohne Zündquellen sind in der Regel ausreichend bemessen, wenn um mög-liche Austrittsstellen

–	bei Anlagen mit Druckbehältern

explosionsgefährdete Bereiche mit Abständen nach den Technischen Regeln Druck-behälter TRB 610 "Druckbehälter; Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern von Ga-sen"

–	bzw. bei Anlagen mit Druckgasbehältern

Schutzbereiche nach den Technischen Regeln Druckgase TRG 280 "Allgemeine An-forderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern"

festgelegt sind (siehe hierzu Anhang 2).

Siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1.

Gleichwertige Maßnahmen sind z. B. das Aufstellen von Flaschenschränken.

§ 7.	Anschluss von Verbrauchsanlagen an Versorgungsanlagen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen nur an Versorgungsan-lagen angeschlossen werden, die den zu erwartenden Beanspruchungen soweit genü-gen, dass Versicherte nicht gefährdet werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen an Versorgungsanlagen nur angeschlossen werden, wenn unter Berücksichtigung der Anschlusswerte aller Ver-brauchseinrichtungen und der Betriebsdauer keine den Betriebsablauf störende Unter-kühlung der Versorgungsanlage eintritt.

(3)	Vereisungen, die infolge zu hoher Gasentnahme entstanden sind, dürfen nur durch lang-sames Auftauen beseitigt werden. Offenes Feuer, glühende Gegenstände und Strahler dürfen zum Auftauen nicht verwendet werden. Vereisungen dürfen nicht abgeschlagen werden.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Anschluss der Verbrauchsanlagen an Versorgungsanlagen sichergestellt ist, dass Flüssiggas nicht unbeabsichtigt in flüssiger Phase zu den Brennern gelangen kann.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen nicht direkt an An-schlussstutzen des Ventils von Druckgasbehältern angeschlossen werden.

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 1:

Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn die Versorgungsanlagen

–	der Druckbehälterverordnung sowie den zugehörigen Technischen Regeln Druck-behälter (TRB),

den Technischen Regeln Druckgase (TRG) und

den Technischen Regeln Rohrleitungen (TRR),

von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge

–	auch den Anlagen A und B der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) sowie den Ausnahmen Nummern S 70 oder S 77 der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung

entsprechen.

Diese Forderung schließt bei Einwegbehältern ein, dass solche mit Verschlussventil verwendet werden.

Siehe Technische Regeln Druckgase TRG 300 "Besondere Anforderungen an Druck-gasbehälter; Druckgaspackungen".

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 2:

Eine den Betriebsablauf störende Unterkühlung kann vermieden werden, z. B. durch

–	ausreichend dimensionierte Versorgungsanlagen (bei Betrieb aus der Gasphase)

oder

–	Zwischenschaltung eines Verdampfers.

Hinsichtlich der Dimensionierung siehe Anhang 5 "Tabellen und Diagramme".

Hinsichtlich erforderlicher ergänzender Regelungen siehe auch § 5 "Betriebsanweisun-gen".

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 3:

Das Auftauen von Vereisungen oder die Erwärmung von Druckgasbehältern erfolgt zweckmäßigerweise mit Warmluft oder Warmwasser, deren Temperatur nicht mehr als 50 ºC beträgt und überwacht wird.

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 4:

Dies kann gewährleistet werden, wenn sichergestellt ist, dass Flüssiggas nur aus

–	aufrechtstehenden Druckgasbehältern

oder

–	aufrechtgetragenen Einwegbehältern

entnommen wird und

–	Treibgasflaschen nur für Treibgaszwecke verwendet werden.

Für den Betrieb aus der Flüssigphase sind z.B. Zerstäubungsbrenner konstruiert.

Durchführungsanweisung zu § 7 Abs. 5:

Bei direktem Anschluss von Verbrauchseinrichtungen an den Anschlussstutzen des Ventils besteht bei mechanischen Beanspruchungen die Gefahr, dass sich die An-schlussverschraubung löst und undicht wird. 	Durch die Verwendung einer kurzen Schlauchleitung zwischen Druckgasbehälter und Verbrauchseinrichtungen kann ein dichter Anschluss gewährleistet werden.

§ 8.	Anschluss von Verbrauchseinrichtungen mit Rohrleitungen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen nur unter Verwen-dung von geeigneten Rohrleitungen an Versorgungsanlagen angeschlossen werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Rohrleitungen zwischen Versorgungsanlage und Verbrauchseinrichtungen einschließlich der Ausrüstungsteile so verlegt werden, dass sie gegen chemische, thermische und mechanische Beschädigungen von außen ge-schützt sind.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Versorgungsanlage und Verbrauchseinrich-tungen durch fest verlegte Rohrleitungen miteinander verbunden werden.

(4)	Abweichend von Absatz 3 dürfen bei ortsveränderlichen Flüssiggasanlagen oder beim Vorliegen besonderer betriebstechnischer Gründe anstelle von Rohrleitungen auch Schlauchleitungen verwendet werden.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass ortsfeste Verbrauchseinichtungen nur be-trieben werden, wenn sie fest an Rohrleitungen angeschlossen sind.

(6)	Abweichend von Absatz 5 dürfen ortsfeste Verbrauchseinrichtungen auch lösbar ange-schlossen werden, wenn dies aus betriebstechnischen Gründen notwendig ist.

(7)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anschlüsse nach den Absätzen 5 und 6 durch den Betrieb der ortsfesten Verbrauchseinrichtungen nicht unzulässigen Tempera-turen ausgesetzt werden.

(8)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass lösbare Rohrleitungsverbindungen, die dyna-misch beansprucht werden, freiliegend verlegt werden.

(9)	Rohrleitungen sind vor dem erstmaligen Anschließen gefahrlos auszublasen.

(10)	Das beim Entlüften von Rohrleitungen austretende Gas/Luft-Gemisch oder Gas ist ge-fahrlos abzuführen.

(11)	Nach der Entlüftung von Rohrleitungen in Aufstellungsräumen muss mit geeigneten Einrichtungen festgestellt werden, ob gegebenenfalls explosionsfähige Atmosphäre vor-liegt. Der Unternehmer hat geeignete Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

(12)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei absperrbaren Rohrleitungen oder Rohr-leitungsabschnitten Gas in flüssigem Zustand nicht eingeschlossen werden kann.

Durchführungsanweisung zu § 8:

Für Rohrleitungen, die unter einem Betriebsüberdruck von mehr als 0,1 bar stehen, siehe Druckbehälterverordnung und zugehörige Technische Regeln Rohrleitungen (TRR).

Bei der Erstellung von Leitungsinstallationen kann insoweit auf die Technischen Re-geln Flüssiggas (TRF) zurückgegriffen werden, als in dieser Unfallverhütungsvorschrift zusätzliche Anforderungen nicht enthalten sind.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 1:

Geeignet sind Rohrleitungen, die dem chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen standhalten.

Diese Forderung schließt ein, dass

–	für Flüssiggas geeignete Rohrleitungen,

–	erforderlichenfalls korrosionsgeschützte Rohrleitungen

zu verwenden sind.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 2:

Mit mechanischen Beschädigungen muss z. B. infolge innerbetrieblichen Verkehrs- oder Transportvorgängen im Aufstellungsbereich der Flüssiggasanlage gerechnet wer-den.

Ein Schutz vor mechanischen Beschädigungen kann z. B. durch Anfahrschutzvor-richtungen erreicht werden.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 4:

Besondere betriebstechnische Gründe können z. B. bei der Verwendung von Flüssig-gas

–	in fliegenden Bauten,

–	auf Baustellen, oder

–	in Laboratorien und Schulen vorliegen.

Durch die Aufstellung an wechselnden Standorten ist wegen der wechselnden Be-triebsverhältnisse – ständiger Auf- und Abbau – eine feste Verlegung nicht immer mög-lich bzw. sicherheitstechnisch nicht sinnvoll.

Besondere betriebstechnische Gründe können auch vorliegen bei

–	Verbrauchsanlagen, die sich bestimmungsgemäß bewegen (z. B. Brennerbe-wegungen),

–	Verbrauchsanlagen oder -einrichtungen, die Schwingungen, Vibrationen, Erschüt-terungen ausgesetzt sind,

–	kippbaren oder anhebbaren Fahrzeugaufbauten.

Mit Schwingungen, Vibration, Erschütterung ist z. B. bei folgenden Verbrauchseinrich-tungen zu rechnen:

–	Flämmanlagen, Abflämm- und Enthaarungsmaschinen,

–	Vorwärmgeräten für Straßenbeläge.

Ortsveränderliche Flüssiggasanlagen siehe auch § 2 Abs. 7.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 5:

Unter einem festen Anschluss wird z. B. auch ein Anschluss mittels Schlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl nach DIN 3384 "Edelstahlschläuche für Gas" verstanden.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 6:

Betriebstechnische Gründe liegen z. B. vor, wenn

–	ortsfeste Verbrauchseinrichtungen aus hygienischen bzw. reinigungstechnischen Gründen häufiger umgestellt werden müssen,

–	Verbrauchseinrichtungen an wechselnden Standorten, z. B. auf Baustellen, in Bau-stellenunterkünften oder in fliegenden Bauten,

–	Brenner in Laboratorien und Schulen aufgestellt werden.

Unter einem lösbaren Anschluss wird z. B. bei Verbrauchsanlagen mit einem Nenn-druck von 50 mbar die sicherheitstechnische Anschlussarmatur und die Sicherheits-Schlauchleitung mit Anschlussstecker nach DIN 3383-1 "Gasschlauchleitungen und Gasanschlussarmaturen; Sicherheits-Gasschlauchleitungen, Sicherheits-Gasan-schlussarmaturen" verstanden.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 7:

Anschlüsse sind keinen unzulässigen Temperaturen von Abgasen ausgesetzt, wenn diese so geführt werden, dass die Anschlüsse nicht von heißen Abgasen berührt wer-den.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 9:

Für das Ausblasen der Schläuche sollten vorzugsweise Luft oder reaktionsarme bzw. inerte Gase verwendet werden. Wird aus besonderen betrieblichen Gründen Flüssig-gas verwendet, muss sichergestellt sein, dass austretendes Gas gefahrlos ins Freie abgeleitet wird.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 10:

Gefahrlos bedeutet, dass das Gas/Luft-Gemisch bzw. Gas mit einer Schlauchleitung ins Freie abgeleitet wird.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 11:

Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn geeignete Messgeräte verwendet werden.

Durchführungsanweisung zu § 8 Abs. 12:

Diese Forderung kann z. B. erfüllt werden, durch die Verwendung von Einrichtungen gegen unzulässige Druckerhöhung, bei denen der Ansprechdruck größer als der Ansprechdruck der Sicherheitsventile vorgeschalteter Verdampfer ist.

Die gefahrlose Ableitung von austretendem Gas aus Einrichtungen gegen Drucküber-schreitung ist z. B. gewährleistet, wenn Abgasleitungen ins Freie geführt werden und an diesen Stellen keine Gefährdung besteht.

Hinsichtlich der gefahrlosen Ableitung von austretendem Gas ist diese Forderung bei Vorwärmgeräten für Straßenbeläge erfüllt, wenn

–	die Ableitung nach oben erfolgt

und

–	die Austrittsöffnung oberhalb der oberen Linie des Geräteumrisses liegt und gegen Eindringen von Wasser geschützt ist.

§ 9.	Anschluss von Verbrauchseinrichtungen mit Schlauchleitungen

(1)	Werden gemäß § 8 Abs. 4 Schlauchleitungen verwendet, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass diese geeignet sind.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schlauchleitungen so verlegt werden, dass sie gegen chemische, thermische und mechanische Beschädigungen von außen ge-schützt sind.

(3)	Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen müssen so ausgeführt werden, dass ein dichter Anschluss gewährleistet ist und dass sie sich nicht unbeabsichtigt lösen können.

(4)	Verbrauchseinrichtungen dürfen nur an Schlauchleitungen angeschlossen werden, die nicht länger als 0,4 m sind.

(5)	Abweichend von Absatz 4 dürfen Verbrauchseinrichtungen an Schlauchleitungen ange-schlossen werden, die länger als 0,4 m sind, wenn besondere betriebstechnische Gründe vorliegen und wenn besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und die Schlauch-leitungen so kurz wie möglich sind.

(6)	Schlauchleitungen sind vor dem erstmaligen Anschließen gefahrlos auszublasen.

(7)	Das beim Entlüften von Schlauchleitungen austretende Gas/Luft-Gemisch oder Gas ist gefahrlos abzuführen.

(8)	Bei ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen müssen die Schläuche gegen zu erwartende unzulässige Beanspruchungen geschützt werden.

(9)	Schlauchleitungen müssen so angeschlossen werden, dass die Schlauchverbindungen nicht unzulässig mechanisch belastet werden. Soweit hierzu besondere Einrichtungen er-forderlich sind, hat der Unternehmer diese zur Verfügung zu stellen.

(10)	Schadhafte Schläuche dürfen nicht verwendet werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schadhafte Schläuche sachgemäß ausgetauscht werden.

(11)	Handschrumpfgeräte dürfen nur über Schlauchleitungen, die nicht länger als 8 m sind, an Versorgungsanlagen angeschlossen werden.

(12)	Sind beim Gebrauch ortsveränderlicher Verbrauchseinrichtungen Schlauchbeschädi-gungen nicht auszuschließen, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass für den Be-reich zwischen Druckregelgerät und Verbrauchseinrichtung mindestens "Schläuche für besondere mechanische Beanspruchung" verwendet werden.

(13)	Verbindungen von Schlauchleitungen müssen so verlegt werden, dass sie sich nicht unbeabsichtigt lösen können.

Durchführungsanweisung zu § 9:

Schlauchleitungen sind Flüssiggasschläuche einschließlich der Schlauchanschlüsse bzw. Schlauchverbindungen.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 1 und 2:

Geeignet sind Schläuche, die den chemischen, thermischen und mechanischen Bean-spruchungen standhalten.

Diese Forderung schließt ein, dass

–	nur Schläuche zu verwenden sind, die gegen die Einwirkungen von Flüssiggas in gasförmiger oder flüssiger Phase beständig sind,

–	zwischen Druckregelgerät und Verbrauchseinrichtungen solche Schlauchleitungen verwendet werden, die dem maximalen Ausgangsdruck des Druckregelgerätes ent-sprechend ausgelegt sind	(z. B. Schlauchleitungen entsprechend den Druckanfor-derungen nach DIN 4815-1 "Schläuche für Flüssiggas; Schläuche mit und ohne Einlagen"),

–	zwischen Behälterventilen und Druckregelgerät solche Schlauchleitungen verwen-det werden, die dem Druck der Hochdruckseite entsprechend ausgelegt sind.

Hinsichtlich geeigneter Schläuche, die zwischen Druckregelgerät und Verbrauchsein-richtungen verwendet werden können, siehe

–	DIN 4815-1 "Schläuche für Flüssiggas, Schläuche mit und ohne Einlagen",

–	DIN 3384 "Edelstahlschläuche für Gas";

für Bunsenbrenner

–	DIN 30 664-1 "Schläuche für Gasbrenner für Laboratorien, ohne Ummantelung und Armierung; Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen".

Schläuche für Treibgasanlagen von Fahrzeugen siehe DIN 4815-4 "Schläuche für Flüssiggas; Schläuche und Schlauchleitungen für Treibgasanlagen in Fahrzeugen".

Die Forderungen hinsichtlich der Schlauchleitungen zwischen Behälterventil und Druckregelgerät können für Flaschenanschlussleitungen z. B. mit

–	Schläuchen der Druckklasse 30 nach DIN 4815-1, die nach DIN 4815-2 "Schläuche für Flüssiggas; Schlauchleitungen" eingebunden sind,

–	Edelstahlschläuchen nach DIN 3384 "Edelstahlschläuche für Gas" oder

–	Rohrspiralen aus nahtlosgezogenen Kupfer- und Stahlrohren, deren Ausführung die erforderliche Beweglichkeit für den Anschluss sicherstellt, erfüllt werden.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 3:

Diese Forderung schließt ein, dass

–	normgerecht fest eingebundene Schlauchanschlüsse, z. B. nach DIN 4815-2 "Schläuche für Flüssiggas; Schlauchleitungen",

–	lösbare Verbindungen in Anlehnung an DIN EN 560 "Gasschweißgeräte; Schlauch-anschlüsse für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" oder

–	bei besonderen Bedingungen, z.B. Verklemmungsgefahr bei

–	Bauarbeiten,

–	Verlegung in Werkstätten,

nur solche Schlauchanschlusskupplungen eingesetzt werden, die sich auch bei Verklemmungsgefahr nicht unbeabsichtigt lösen,

verwendet werden.

Die Auswahl geeigneter Schlauchtüllen hat auch unter dem Gesichtspunkt der Vermei-dung von Schlauchbeschädigungen zu erfolgen.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 5:

Die Forderung hinsichtlich besonderer Sicherheitsmaßnahmen ist erfüllt, wenn die fol-genden Maßnahmen getroffen sind:

–	die Verwendung von "Schläuchen für besondere mechanische Beanspruchungen" für den Bereich zwischen Druckregelgerät und Verbrauchseinrichtung,

–	eine gegen Beschädigung besonders geschützte Schlauchverlegung, (z. B. Anfahr-schutz, Überfahrschutz, Schutz vor Beschädigung durch Nägel bei Verlegung unter Zeltböden),

–	Maßnahmen gegen Gasaustritt entsprechend § 10,

–	bei fliegenden Bauten einer Leckkontrolle zugänglichen und gegen mutwillige Be-schädigung geschützte Verlegung von Schlauchleitungen.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung von Bunsenbrennern sind sichtbare Verlegung von Schlauchleitungen.

Besondere betriebstechnische Gründe siehe Durchführungsanweisungen zu § 8 Abs. 4.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 6:

Für das Ausblasen der Schläuche sollten vorzugsweise Luft oder reaktionsarme bzw. inerte Gase verwendet werden. Wird aus besonderen betrieblichen Gründen Flüssig-gas verwendet, muss sichergestellt sein, dass austretendes Gas gefahrlos ins Freie abgeleitet wird.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 7:

Gefahrlos bedeutet, dass das Gas/Luft-Gemisch bzw. Gas z. B. ins Freie abgeleitet wird.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 8:

Bei den zu erwartenden unzulässigen Beanspruchungen kommen

–	mechanische Beschädigungen,

–	unzulässige thermische Einwirkungen oder

–	unzulässige chemische Einwirkungen

in Betracht.

Mechanische Beschädigungen sind unter anderem zu erwarten, wenn

–	Schläuche im Bereich von Verkehrswegen verlegt werden müssen,

–	Schläuche über scharfe Kanten gezogen werden,

–	mit dem Herabfallen von Gegenständen zu rechnen ist.

Zu den unzulässigen thermischen Einwirkungen zählen:

–	offene Flammen,

–	Strahlungswärme,

–	Berührung mit heißen Oberflächen,

–	herabfallende heiße Massen (z.B. Bitumen).

Zu den unzulässigen chemischen Einwirkungen zählen z. B.:

–	Fette, Oel,

–	ätzende Stoffe.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 9:

Diese Forderung schließt ein, dass die Schlauchverbindung zwischen dem Druck-regelgerät und der fest verlegten Leitung beim Gasflaschenwechsel durch das Gewicht des Druckregelgerätes nicht belastet werden darf. Diese Forderung kann durch Ver-wendung von Stützvorrichtungen in Form von Konsolen, Haltevorrichtungen für die Druckregelgeräte erfüllt werden.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 10:

Auch poröse oder brüchige Schläuche gelten als schadhaft.

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 12:

Schlauchbeschädigungen sind z. B. beim Baubetrieb bzw. bei Verlegung auf Fußbö-den in Arbeitsbereichen nicht auszuschließen.

Schläuche für besondere mechanische Beanspruchung siehe Druckklasse 6 DIN 4815-1 "Schläuche für Flüssiggas; Schläuche mit und ohne Einlagen".

Durchführungsanweisung zu § 9 Abs. 13:

Diese Forderung beinhaltet, dass Schlauchverbindungen (z. B. Schnellschlusskupp-lungen) so verlegt werden, dass diese nicht eingeklemmt und unter Zugbelastung ge-löst werden können.

§ 10.	Maßnahmen gegen Gasaustritt bei Schlauchbeschädigungen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass beim Betrieb von Verbrauchsanlagen, in denen Schläuche verwendet werden, die besonderen chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen unterliegen, Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass bei Schlauchbeschädigungen Gas in gefahrdrohender Menge entweichen kann. Dies gilt nicht, wenn Verbrauchseinrichtungen aus Druckgasbehältern bis zu 1 l Rauminhalt (0,425 kg Füllgewicht) versorgt werden.

Durchführungsanweisung zu § 10:

Besondere chemische, thermische oder mechanische Beanspruchungen liegen vor, wenn Schläuche z. B.

–	aggressiven Medien ausgesetzt sind,

–	in Berührung mit heißen Teilen, Gasen oder Brennerflammen kommen können,

–	Biegewechselbeanspruchungen ausgesetzt sind,

–	geknickt oder überfahren werden können.

Bei folgenden Arbeiten muss mit besonderen Beanspruchungen immer gerechnet wer-den:

–	Bauarbeiten,

–	Schaustellerarbeiten,

–	Arbeiten mit Handschrumpfgeräten,

–	Schlacht- und Fleischarbeiten.

Solche Maßnahmen sind z. B. bei Verbrauchsanlagen

–	über Erdgleiche

die Verwendung von Schlauchbruchsicherungen,

nach DIN 30 693 "Schlauchbruchsicherungen für Flüssiggasanlagen",

–	unter Erdgleiche

die Verwendung von

–	Leckgassicherungen, die schon bei kleinen Schlauchbeschädigungen (Leckgas-mengen) die Gaszufuhr abstellen, oder

–	Druckreglern mit integrierter Dichtheitsprüfeinrichtung und einer Schlauchbruch-sicherung mit einem Nennwert bis zu 1,5 kg/h Flüssiggas, bei denen vor jeder Inbe-triebnahme zwangsläufig eine Dichtheitsprüfung erfolgt.

Verbindungsschläuche bis 0,4 m Länge zwischen Versorgungsanlagen und fest ver-legten Leitungen sowie zwischen fest verlegten Leitungen und ortsfesten Verbrauchs-einrichtungen sind in der Regel keinen besonderen chemischen, thermischen oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt.

§ 11.	Betreiben von Verbrauchsanlagen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Verbrauchseinrichtungen in Betrieb ge-nommen werden, die den zu erwartenden chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen soweit genügen, dass bei deren Betrieb Versicherte nicht gefährdet werden. Bei Verbrauchseinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Gasverbrauchsein-richtungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15) fallen und deren Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie durch eine EG-Konformi-tätserklärung nach Anhang II und das EG-Zeichen nach Anhang III der Richtlinie nachge-wiesen ist, gelten diese Voraussetzungen als erfüllt. Ab dem 1. Januar 1996 darf der Un-ternehmer die in Satz 2 genannten Verbrauchseinrichtungen erstmals nur in Betrieb neh-men, wenn ihnen eine EG-Konformitätserklärung nach Anhang II der Richtlinie beigefügt ist und sie mit dem EG-Zeichen nach Anhang III der Richtlinie versehen sind.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen nur betrieben werden, wenn gefährliche Ansammlungen von unverbranntem Gas vermieden werden.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen nur mit einem gleich-mäßigen auf die Verbrauchseinrichtungen abgestimmten Arbeitsdruck betrieben werden.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Verbrauchsanlagen, bei denen die Ver-brauchseinrichtungen nicht dem Druck vor dem Druckregelgerät standhalten, Einrichtun-gen gegen unzulässig hohen Druckanstieg verwendet werden.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Verbrauchseinrichtungen betrieben wer-den, bei denen das Zünden sicher erfolgen kann und Flammen weder zurückschlagen noch abheben können.

(6)	Der Unternehmer muss geeignete Gasanzünder zum sicheren Zünden von Brennern zur Verfügung stellen.

(7)	Brenner müssen auf sichere Art gezündet werden.

(8)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei zwangsluftbetriebenen Brennern von Verbrauchseinrichtungen bei Druckabfall oder Ausfall der Verbrennungsluft die Gaszu-fuhr abgesperrt wird.

(9)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Verbrauchseinrichtungen, in denen Heiß-luft oder Verbrennungsgase umgewälzt oder aus denen Abgase mechanisch abgesaugt werden, so betrieben werden, dass beim Ausfall der Umwälz- oder Abgasanlagen die Gaszufuhr zu den Brennern abgeschaltet wird.

(10)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Verbrauchseinrichtungen, die gleich-zeitig mit verschiedenen brennbaren oder die Verbrennung fördernden Gasen gespeist werden können, ein Gas nicht in die Leitung des anderen Gases eindringen kann.

(11)	Verbrauchseinrichtungen dürfen nur aus der Gasphase betrieben werden. Dies gilt nicht für Verbrauchseinrichtungen, die für den Betrieb aus der Flüssigphase konstruiert sind.

(12)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Fortleitung in der Gasphase sicherge-stellt ist, dass in den Leitungen keine Rückkondensation erfolgen kann.

(13)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen so betrieben wer-den, dass die Verbrennungsluft einwandfrei und Flammenstabilität gewährleistet ist.

(14)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur solche Verbrauchseinrichtungen ver-wendet werden, bei denen bei unbeabsichtigter Beeinflussung der Primärluft keine ge-fährliche Flammenänderung eintritt.

(15)	Handbrenner müssen bei Arbeitsunterbrechungen sicher abgelegt oder aufgehängt werden.

(16)	Handbrenner mit Flammenkleineinstellung müssen so eingestellt werden (Einstell-schraube), dass die Kleinflammen auch im Freien stabil brennen.

(17)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Stellteile von Verbrauchsanlagen leicht und gefahrlos erreichbar sind und den betriebstechnischen Erfordernissen entsprechend von Stellen betätigt werden können, von denen aus die zu steuernden Funktionen über-sehen werden können.

(18)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Stellteile von Verbrauchsanlagen nicht un-beabsichtigt betätigt werden können.

(19)	Verbrauchsanlagen dürfen erst von Versorgungsanlagen getrennt werden, wenn sicher gewährleistet ist, dass kein weiterer Gasaustritt erfolgen kann.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 1:

Diese Forderung schließt ein, dass auf die Anschlusswerte der Verbrauchseinrich-tungen abgestimmte Anlagen- bzw. Ausrüstungsteile, z. B. Druckregelgeräte, Sicher-heitsventile, Schlauchbruchsicherungen, verwendet werden.

Diese Forderung schließt auch ein, dass Fühler von Temperaturbegrenzern so ange-bracht oder geschützt werden, dass sie bei den zu erwartenden Beanspruchungen nicht unwirksam werden können.

Auszug aus EG-Richtlinie für Gasverbrauchseinrichtungen (90/396/EWG) siehe An-hang 3.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn

1.	Verbrauchseinrichtungen verwendet werden, die entsprechend Nummer 3.2.2 des Anhanges I der Richtlinie 90/396/EWG beschaffen sind und eine besondere Vor-richtung entsprechend Nummer 3.2.3 Satz 1 des Anhanges I dieser Richtlinie be-sitzen. Eine solche Vorrichtung ist z. B. eine Flammenüberwachungseinrichtung, die nicht überbrückt werden kann,

2.	bei Verbrauchseinrichtungen mit mehreren Brennern, wenn die Brenner so zu-einander angeordnet sind, dass eine sichere Überzündung gewährleistet ist und mindestens ein Brenner mit einer Flammenüberwachung und zusätzlich mit einer dauernd wirkenden Zündeinrichtung, z. B. Zündbrenner oder Zündfunken, ausge-rüstet ist, deren Funktion so überwacht werden muss, dass im Störungsfall die Sicherheitsabschaltung aller Brenner bewirkt wird,

3.	bei Industrieöfen, die im Langzeitbetrieb und kontinuierlich mit einer Arbeitstem-peratur über 650 ºC betrieben werden,

–	beim Anheizvorgang,

–	bei Arbeitstemperaturen unter 650 ºC,

–	in Ofenzonen unter 650 ºC Arbeitstemperatur

eine selbsttätige Flammenüberwachung wirksam und eine Gasmangelsicherung in der Zuleitung vorhanden ist,

4.	bei Handbrennern, Flämmgeräten und gleichartigen Verbrauchseinrichtungen, bei denen Flammenstabilität gewährleistet ist und der Arbeitsvorgang die ständige Be-obachtung erfordert,

5.	bei Schmelzgeräten mit höchstens 50 Liter Füllmenge und Warmhaltegeräten mit höchstens 250 Liter Füllmenge für bituminöse oder andere heiß zu verarbeitende Baustoffe, wenn diese im Freien oder in gut belüfteten Räumen betrieben werden,

6.	eine ausreichende Belüftung der Räume, in denen die Verbrauchseinrichtungen aufgestellt sind, durch ständige Messungen nach § 14 Abs. 1 nachgewiesen wird.

Flammenüberwachungen siehe auch

–	DIN 3258-2 "Flammenüberwachung an Gasgeräten; Automatische Zündsicherun-gen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung",

–	DIN EN 676 "Automatische Brenner mit Gebläse für gasförmige Brennstoffe",

–	DIN EN 298 "Feuerungsautomaten für Gasbrenner und Gasgeräte mit und ohne Gebläse".

Langzeitbetrieb bei Öfen liegt dann vor, wenn die arbeitsablaufbedingte Betriebsphase (Zeit zwischen Anheizen und Abstellen des Ofens) 7 Tage überschreitet.

Langzeitbetrieb kann vorliegen z. B. bei Öfen der Glas- und Keramikindustrie.

Kontinuierlich werden Öfen dann betrieben, wenn die im Ofen zu behandelnden Pro-dukte ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes in den Ofen eingebracht, während des Erwärmens durch den Ofen gefördert und aus dem Ofenraum ausgetragen werden.

Arbeitstemperatur ist die Temperatur, die zur Durchführung eines bestimmten Wärme-vorganges benötigt wird. Je nach Konstruktion oder Betriebsweise können zonen- oder zeitweise unterschiedliche Arbeitstemperaturen vorliegen. Für eine sichere Zündung ist die Wandungstemperatur im Brennraum maßgebend. Die Arbeitstemperatur muss nicht mit der Temperatur des Arbeitsgutes identisch sein.

Gasmangelsicherung ist eine Einrichtung, die beim Absinken des Gasdruckes unter seinen normalen Betriebsdruck den weiteren Gasaustritt verhindert und beim Anstei-gen des Gasdruckes ein selbsttätiges Öffnen nicht zulässt.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 3:

Ein gleichmäßiger Arbeitsdruck kann z. B. gewährleistet werden, durch die Verwen-dung eines Druckregelgerätes,

–	das unmittelbar hinter der Hauptabsperreinrichtung installiert wird und

–	dessen Ausgangsüberdruck dem Anschlussüberdruck der Verbrauchseinrichtungen entspricht.

Eine unzulässige Änderung des Gasdruckes ist nicht anzunehmen

–	bei Verbrauchsanlagen, die aus Einwegbehältern versorgt werden,

–	bei Verbrauchsanlagen, denen das Gas flüssig zugeführt wird, wenn diese Anlagen mit geeigneten Einrichtungen ausgerüstet sind, die einen konstanten Anschluss-druck gewährleisten,

–	wenn an der Hauptabsperreinrichtung bereits der Arbeitsdruck ansteht.

Wird stets die gleiche Verbrauchseinrichtung betrieben oder werden Verbrauchsein-richtungen betrieben, die gleiche Anschlusswerte erfordern, schließt diese Forderung ein, dass die Druckregelgeräte auf den Nennwert des erforderlichen Anschlussüber-druckes fest eingestellt sind.

Wird ein Druckregelgerät mit Hilfsenergie betrieben, schließt diese Forderung ein, dass bei normaler Schwankung der Hilfsenergie die Verbrauchseinrichtungen weiterhin sicher funktionieren (siehe auch Anhang I Nummer 3.1.5 der Richtlinie 90/396/EWG) und bei unzulässiger Schwankung oder Ausfall der Hilfsenergie die Verbrauchsein-richtungen selbsttätig abgeschaltet werden.

Druckregelgeräte (Druckregler, Druckminderer) haben die Aufgabe, den Ausgangs-druck innerhalb der festgelegten Grenzen konstant zu halten.

Für Druckregelgeräte siehe auch

E DIN 4811-3	"Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte mit Sicherheits-	einrichtungen mit ungeregeltem Eingangsdruck für festeingestellte 	oder einstellbare Ausgangsdrücke bis 4 bar",

E DIN 4811-4	"Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte und Sicherheits-	einrichtungen mit ungeregeltem Eingangsdruck für Anlagen mit Flüs-	siggasflaschen",

DIN 4811-5	"Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte und Sicherheits-	einrichtungen mit ungeregeltem Eingangsdruck für ortsfeste Flüssig-	gasbehälter",

DIN 4811-6	"Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte und Sicherheits-	einrichtungen für Anlagen mit geregeltem Eingangsdruck".

Empfohlen werden solche Druckregelgeräte, deren Schlauchanschlussstutzen zur Ver-meidung von Schlauchbeschädigungen nach unten gerichtet sind.

Diese Forderung beinhaltet z. B., dass bei Verwendung von Verbrauchseinrichtungen in der Fleischwirtschaft Regeleinrichtungen nicht im Inneren von Räucherräumen, -kammern oder -türmen angebracht werden.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 4:

Derartige Maßnahmen sind z.B. die Verwendung von Sicherheitseinrichtungen, wie

–	Druckregelgeräte mit

–	Sicherheitsabsperreinrichtung (SAV) und

–	Sicherheitsabblaseeinrichtung (SBV) mit Abblaseleitung ins Freie,

–	Überdrucksicherheitseinrichtungen.

Sicherheitsabsperreinrichtungen (SAV) und Sicherheitsabblaseeinrichtung (SBV) mit Abblaseleitung ins Freie können auch dem Druckregelgerät nachgeordnet sein.

Sicherheitsabblaseeinrichtung (SBV) sind Einrichtungen, die im üblichen Betrieb ge-schlossen (betriebsbereit) sind und die Aufgabe haben, einen Gasstrom aus der druck-führenden Leitung über die Sicherheitsabblaseeinrichtung selbsttätig freizugeben, so-bald der Druck in dem abzusichernden System den Ansprechdruck steigend erreicht.

Sicherheitsabblaseeinrichtungen schließen wieder selbsttätig, wenn der Druck unter den Ansprechdruck fällt.

Sicherheitsabsperreinrichtungen (SAV) sind Einrichtungen, die im normalen Betrieb geöffnet (betriebsbereit) sind und die Aufgabe haben, den Gasstrom selbsttätig abzu-sperren, sobald der Druck in dem abzusichernden System einen oberen bzw. einen unteren Ansprechdruck erreicht. Sie öffnen sich nach dem Sperren nicht selbsttätig.

Überdrucksicherheitseinrichtungen sind Einrichtungen, die den Anschlussdruck der Gasverbrauchseinrichtungen (Geräte) auf einen unkritischen Wert begrenzen und deren etwaige Undichtheiten (Leckagemengen) nicht zu einem Druckaufbau in nach-folgenden Geräten führen.

Hinsichtlich Dichtheiten/Undichtheiten (Leckagemengen) siehe auch § 13 Abs. 1 und Durchführungsanweisungen zu § 13.

Bei Vorwärmgeräten für Straßenbeläge ist diese Forderung erfüllt, wenn nur Druck-regelgeräte mit Sicherheitsabsperrventil (SAV) verwendet werden.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 5:

Diese Forderung beinhaltet, dass bei der Verwendung von Zündeinrichtungen sicher-gestellt ist, dass ausströmendes Gas sicher gezündet wird (siehe auch Anhang I Num-mer 3.2.2 der Richtlinie 90/396/EWG).

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 6:

Geeignete Gasanzünder sind Piezozünder und Zündlanzen.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 7:

Zum sicheren Zünden gehören

–	das Verwenden geeigneter Gasanzünder,

–	die Benutzung vorhandener Zündeinrichtungen, die in den Sicherheitskreis der Flammenüberwachung einbezogen sind,

–	die Einhaltung von Zündpausen und eventuellen Spülvorgängen bei wiederholten Zündvorgängen.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 8:

Dies kann z. B. durch eine Einrichtung gewährleistet werden,

–	die in der Verbrauchseinrichtung integriert oder

–	dieser vorgeschaltet ist.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 11:

Siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 7 Abs. 4.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 12:

Dies kann erreicht werden, durch Druckregelung auf die bei der jeweiligen Temperatur abgestimmten Werte, bei denen kein Flüssiggas in flüssiger Phase zu erwarten ist.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 13:

Eine einwandfreie Verbrennung liegt vor, wenn z. B. bei geschlossenem Brennraum der CO-Gehalt im unverdünnten Abgas 0,1 Vol.-% nicht übersteigt.

Eine einwandfreie Verbrennung liegt auch vor, wenn verfahrenstechnisch bedingt tem-porär mit reduzierter Atmosphäre gearbeitet werden muss und geeignete Sicherheits-maßnahmen (z. B. Absperrmaßnahmen) getroffen sind.

Diese Forderung beinhaltet, dass verschmutzte Brenner zu reinigen sind.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 14:

Diese Forderung ist z. B. bei Handbrennern erfüllt, durch

–	Bohrungen im Injektor, oder

–	Ausbildung des Lufteintrittes am Injektorrohr derart, dass eine großflächige Abde-ckung, die die Luftzufuhr verhindert, nicht möglich ist.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 15:

Das Aufhängen oder Ablegen von Handbrennern und Schläuchen an Druckgas-behältern und anderen gasführenden Einrichtungen ist kein sicheres Aufhängen.

Ein sicheres Ablegen von Handbrennern ist möglich, wenn diese mit einer Ablegevor-richtung ausgerüstet sind, die so gestaltet ist, dass die Kleinflamme bei ordnungsge-mäßem Ablegen oder Abstellen des Brenners nicht auf die Abstellfläche gerichtet ist.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 16:

Hinweise zur Windstabilität siehe DIN EN 731 "Gasschweißgeräte; Handbrenner für angesaugte Luft; Anforderungen und Prüfungen".

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 17:

Stellteile sind Elemente zum Verstellen von Steuer- und Regeleinrichtungen.

"Leicht erreichbar" bedeutet, ohne Behinderung das Stellteil zu erreichen.

Diese Forderung beinhaltet, dass der Zugang zu Stellteilen freigehalten werden muss.

Diese Forderung beinhaltet z. B. auch, dass Stellteile von Verbrauchsanlagen in der Fleischwirtschaft nicht im Inneren von Räucherräumen, -kammern oder -türmen angebracht werden.

Durchführungsanweisung zu § 11 Abs. 18:

Die Forderung nach einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Stellteile kann z. B. erfüllt werden, durch

–	geeignete Anordnung der Stellteile bzw. Aufstellung der Verbrauchseinrichtungen

oder

–	geeignete Schutzmaßnahmen.

Unbeabsichtigtes Betätigen von Stellteilen ist z. B. möglich durch Anstoßen, Hängen bleiben mit Kleidung, Fallen von Gegenständen auf Hebelschalter.

§ 12.	Oberflächentemperaturen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass heiße Oberflächen, die nicht unmittelbar für den Arbeitsvorgang erforderlich sind und im Arbeits- und Verkehrsbereich liegen, gegen zu-fälliges Berühren so gesichert werden, dass Verletzungen ausgeschlossen sind. Dies gilt nicht für Teile von Verbrauchseinrichtungen, bei denen die Gefahr durch Verbrennung er-kennbar ist.

Durchführungsanweisung zu § 12:

Hinsichtlich Oberflächentemperaturen siehe DIN EN 563 "Sicherheit von Maschinen; Temperaturen berührbarer Oberflächen; Ergonomische Daten zur Festlegung von Temperaturgrenzwerten für heiße Oberflächen".

Auszug aus DIN EN 563 (Ausgabe August 1994):

"Die folgende Tabelle zeigt die Verbrennungsschwellen/-bereiche bei der 	Berührung mit einer heißen Oberfläche für verschiedene Kontaktzeiten an:

|  | Verbrennungsschwellen/-Bereiche Kontaktdauer bis zu |
| --- | --- |
|  | 1 Sekunde To (°C) | 1 Minute To (°C) | 10 Minuten To (°C) | 3 Stunden und länger To (°C) |
| Unbeschichtete Metalle | 65 - 70 | 51 | 48 | 43 |
| Beschichtete Metalle (Schichtdicke 50 µm) | 75 - 80 | 51 | 48 | 43 |
| Keramik, Glas, Stein | 80 - 86 | 56 | 48 | 43 |
| Kunststoffe | 86 - 93 | 60 | 48 | 43 |
| Holz | 110 - 140 | 60 | 48 | 43 |

Die Oberflächentemperatur (To) ist die in °C gemessene Temperatur einer berührbaren Oberfläche.

Die Kontaktdauer ist die Zeit (t), während der eine Berührung der berührbaren Ober-fläche stattfindet."

Zu den heißen Teilen, bei denen die Gefahr durch Verbrennung erkennbar ist, zählen z. B.

–	Brennerflansche und Abgasstutzen,

–	Ausblashauben von Warmlufterzeugern,

–	Brennkammern, Strahlflächen und Abstandsbügel von Heizstrahlern,

–	Brennkammern und Gasrückführleitungen von Bautrocknern mit Verdampfungs-brennern,

–	Türen von Industrieöfen.

§ 13.	Dichtheiten/Undichtheiten

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen nur betrieben werden, wenn ihre gasbeaufschlagten Anlagenteile bei den aufgrund der vorgesehenen Betriebs-weise zu erwartenden chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen dicht bleiben.

(2)	Verbrauchsanlagen müssen an Versorgungsanlagen dicht angeschlossen werden.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zum Aufspüren von Undichtheiten nur Gas-spürgeräte und Mittel verwendet werden, durch die eventuell ausströmendes Gas nicht entzündet wird.

(4)	Bei Undichtheiten muss die zugehörige Absperreinrichtung geschlossen werden. Zünd-quellen sind zu beseitigen, bis das ausgeströmte, unverbrannte Gas entfernt ist.

(5)	Undichte Druckgasbehälter sind unverzüglich aus dem gefährdeten Bereich, soweit die-ses ohne Gefahr möglich ist, zu entfernen und entsprechend zu kennzeichnen.

(6)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Druckregelgeräte mit verschlissenen oder beschädigten Dichtungen nicht angeschlossen werden. Verschlissene oder beschädigte Dichtungen müssen ersetzt werden.

(7)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Druckgasbehälter mit verschlissenen oder beschädigten Dichtungen zum Gaslieferanten zurückbefördert werden.

(8)	Druckregelgeräte dürfen an Druckgasbehälter nur angeschlossen werden, wenn die An-schlüsse aufeinander abgestimmt sind.

(9)	Zum Anschluss von Druckregelgeräten müssen geeignete Werkzeuge benutzt werden. Ausgenommen sind Anschlüsse, die von Hand angezogen werden müssen.

Durchführungsanweisung zu § 13:

Die Forderung nach Dichtheit beinhaltet, dass die Anlagen, Anlagenteile und Aus-rüstungsteile einschließlich aller lösbaren und unlösbaren Verbindungen gegenüber der umgebenden Atmosphäre so dicht bleiben, dass an keiner Stelle eine Brand-, Ex-plosions- oder Gesundheitsgefahr besteht.

Brand- und Explosionsgefahr besteht nicht, wenn keine gefährliche brennbare oder ex-plosionsfähige Atmosphäre entstehen kann.

Die Bezeichnung dicht schließt die Dichtheit bei den höchsten Betriebs- und Prüf-drücken ein und lässt unvermeidbare Leckraten, z. B. durch Diffusionsvorgänge zu, wenn hierdurch an keiner Stelle eine Brand-, Explosions- oder Gesundheitsgefahr be-steht.

Dichtheit bei Stellgliedern siehe z. B. DIN 3391 "Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Gas-, Sicherheits- und Regeleinrichtungen".

Anforderungen bezüglich der Leckraten von Schläuchen sind enthalten in ISO 3821 "Schweißen; Gummischläuche für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren".

Rohrverbindungen können konstruktiv so ausgeführt werden, dass sie auf Dauer dicht sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass z. B. folgende Rohrverbindungen auf Dauer dicht sind:

–	unlösbare Verbindungen (z.B. geschweißt, hartgelötet),

–	lösbare Verbindungen, wie

–	Flansche mit Schweißlippendichtungen,

–	Flansche mit Nut und Feder nach DIN 2512,

–	Flansche mit Vor- und Rücksprung nach DIN 2513,

–	Flansche mit V-Nuten und V-Nutendichtungen,

–	Flansche mit glatter Dichtleiste und besonderen Dichtungen, z. B. It-Dichtungen bis PN 25 bar, metallinnenrandgefasste Dichtungen oder metallummantelte Dichtun-gen,

–	Schneidringverschraubungen bei nahtlosem Präzisionsstahlrohr nach DIN 2391-2,

–	Bördelverschraubungen oder Schneidringverschraubungen mit Einsteckhülsen bei Kupferrohr nach DIN 1786 in Fahrzeugen und Booten.

Die Forderung nach Dichtheit beinhaltet bei Verbrauchsanlagen mit Einwegbehältern, dass die Dichtheit des Anschlusses nicht durch das Gewicht des Einwegbehälters be-einträchtigt wird und gasführende Teile des Anschlusses nicht für die Befestigung des Einwegbehälters verwendet werden.

Durchführungsanweisung zu § 13 Abs. 4:

Hinsichtlich der Beseitigung unverbrannten Gases werden in der Regel ins Freie füh-rende Türen und Fenster zur Lüftung geöffnet; Querlüftung ist am wirksamsten.

Bei Druckgasbehältern, die Mängel oder Schäden aufweisen, siehe auch Nummer 3.8 der Technischen Regeln Druckgase TRG 280.

Durchführungsanweisung zu § 13 Abs. 5:

Brennendes Flüssiggas sollte in der Regel nur gelöscht werden, wenn zugleich der weitere Gasaustritt verhindert werden kann. Als erste Maßnahme sollte deshalb ver-sucht werden, durch Schließen von Absperreinrichtungen den Gasaustritt abzustellen.

Durchführungsanweisung zu § 13 Abs. 8:

Aufeinander abgestimmte Anschlüsse siehe

–	Bilder 4 und 5 nach DIN 477-1 "Gasflaschenventile für Prüfdrücke bis max. 300 bar; Bauformen, Baumaße, Anschlüsse, Gewinde" (Auszug aus Ausgabe 5/90).

–	Bilder 6 und 7 nach DIN 4811-2 "Druckregelgeräte für Flüssiggas, Druckregel-geräte mit Sonderanschlüssen, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichen" (Auszug aus Ausgabe 9/81):

Bild 4: Anschluss für Druckgasbehälter mit einem zulässigen Füllgewicht bis 14 kg

Bild 5: Anschluss für Druckgasbehälter mit einem zulässigen Füllgewicht bis 33 kg

Bild 6: Kombinationsanschluss von Druckregelgeräten für Druckgasbehälter mit einem zulässigen Füllgewicht a) bis 14 kg und b) bis 33 kg

Bild 7: Pol- Anschluss von Druckregelgeräten für Druckbehälter

Durchführungsanweisung zu § 13 Abs. 9:

Ungeeignet sind z. B. Rohr-, Wasserpumpenzangen.

§ 14.	Lüftungseinrichtungen/Abgasleitungen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 nur in Räumen aufgestellt werden, die so be- und entlüftet sind, dass in der Raumluft keine ge-fährliche explosionsfähige Atmosphäre, kein gesundheitsgefährliches Abgas/Luft-Ge-misch und kein Sauerstoffmangel auftreten können. Bei Verbrauchseinrichtungen, bei de-nen unkontrollierter Gasaustritt möglich ist, muss der ausreichende Luftwechsel durch ständige Messungen nachgewiesen werden.

(2)	Im Freien errichtete Anlagen müssen so aufgestellt werden, dass die erforderliche natür-liche Lüftung nicht behindert wird.

(3)	Soweit technische Lüftungseinrichtungen notwendigerweise installiert sind, müssen diese vor Inbetriebnahme der Verbrauchseinrichtungen in Funktion gesetzt werden. Soweit natürliche Lüftungseinrichtungen notwendigerweise vorhanden sind, müssen diese wirk-sam gemacht werden.

(4)	Während des Betriebes der Verbrauchseinrichtungen müssen Lüftungsöffnungen offen gehalten werden.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen, die an Abgasan-lagen angeschlossen werden müssen, nur betrieben werden, wenn sie an Abgasanlagen angeschlossen sind.

(6)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen, die nicht an Ab-gasanlagen angeschlossen werden müssen und die Verbrennungsluft in den Raum lei-ten, nur betrieben werden, wenn

–	die Räume gut be- und entlüftet sind und

–	der Anteil gesundheitsschädlicher Stoffe in der Atemluft keine unzuträgliche Konzen-tration erreicht.

(7)	Die erforderlichen Mindestquerschnitte der Abgasleitungen sowie der Be- und Entlüf-tungsöffnungen dürfen nicht verkleinert werden.

Durchführungsanweisung zu § 14:

Natürliche Lüftungseinrichtungen sind z. B. Fenster, Türen.

Technische Lüftungseinrichtungen sind z. B. Strömungsmaschinen.

Durchführungsanweisung zu § 14 Abs. 1:

Bei Verbrauchseinrichtungen nach den Durchführungsanweisungen zu § 11 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 liegt kein unkontrollierter Gasaustritt vor. Bei günstigen Verhältnissen kann eine natürliche Raumlüftung ausreichend sein.

Solche günstigen Verhältnisse können vorliegen, wenn Räume über zwei in unter-schiedlicher Höhe angeordnete, ständig offene Lüftungsöffnungen in gegenüberliegen-den Wänden verfügen, wobei sich eine Öffnung in Fußbodennähe befindet, und deren Querschnitte so groß sind, dass ein ausreichender Austausch der Raumluft gewähr-leistet ist. Liegen keine günstigen Verhältnisse vor, kann die Forderung nach ausrei-chender Be- und Entlüftung durch technische Lüftungsmaßnahmen erreicht werden.

Siehe auch DIN 1946-2 "Raumlufttechnik; Gesundheitstechnische Anforderungen (VDI-Lüftungsregeln)" und "Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz an Arbeits-plätzen mit Arbeitsplatzlüftung" (ZH 1/140).

Ausreichend sind zwei ständig offene Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Wän-den, die eine ausreichende Lüftung ermöglichen. Lüftungsöffnungen mit mindestens 1 % der Bodenfläche – jedoch nicht kleiner als je 100 cm2 Öffnung – sind ausreichend.

Nach § 5 Arbeitsstättenverordnung muss eine Störung an Anlagen der technischen Lüftung der für den Betrieb der Anlage zuständigen Person durch eine selbsttätig wir-kende Warneinrichtung angezeigt werden können.

Durchführungsanweisung zu § 14 Abs. 6:

Mit einer unzuträglichen Konzentration gesundheitsschädlicher Stoffe in der Atemluft ist nicht zu rechnen, solange die Grenzwerte dieser Stoffe unterschritten und der Sauerstoffgehalt der Luft mehr als 19 Vol.-% beträgt.

Hinsichtlich Grenzwerte siehe Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900 "Grenz-werte in der Luft am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte" (ZH 1/401).

Durchführungsanweisung zu § 14 Abs. 7:

Hierzu gehört auch, dass Lüftungsöffnungen

–	nicht zugestellt und

–	gereinigt

werden.

Erforderliche Mindestquerschnitte von Abgasleitungen siehe Technische Regeln Flüs-siggas (TRF) sowie die einschlägigen DVGW-Arbeitsblätter des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V.

§ 15.	Außerbetriebnahme von Verbrauchseinrichtungen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Gaszufuhr zu den Verbrauchseinrich-tungen unterbrochen werden kann, um einen unkontrollierten Gasaustritt bei Außerbe-triebnahme und Betriebsruhe der Verbrauchseinrichtungen verhindern zu können.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Gaszufuhr zu der gesamten Verbrauchs-anlage leicht unterbrochen werden kann.

(3)	Die Gaszufuhr zu den Verbrauchseinrichtungen und zur Verbrauchsanlage muss

–	zum Arbeitsschluss oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen, soweit nicht durch-gehender Betrieb einer Verbrauchseinrichtung erfolgt,

–	zur Beendigung des durchgehenden Betriebes,

–	nach Verbrauch des Flüssiggases,

–	vor dem Abschrauben des Druckregelgerätes,

–	vor dem Lösen von Leitungen,

–	bei Störungen oder in Gefahrfällen

unterbrochen werden.

(4)	Die Gaszufuhr von Verbrauchseinrichtungen, die nur unter Aufsicht betrieben werden dürfen, muss vor längeren Arbeitsunterbrechungen unterbrochen werden.

Durchführungsanweisung zu § 15 Abs. 1:

Dies kann z. B. mit einer Absperreinrichtung erreicht werden, die am Ende von festver-legten Leitungen vor den Verbrauchseinrichtungen vorhanden ist.

Durchführungsanweisung zu § 15 Abs. 2:

Dies kann z. B. mit einer vor der Verbrauchsanlage eingebauten und leicht zugäng-lichen Hauptabsperreinrichtung erreicht werden.

Hauptabsperreinrichtungen siehe § 2 Abs. 9.

Durchführungsanweisung zu § 15 Abs. 3:

Diese Forderung wird z. B. erfüllt, durch Betätigen einer Hauptabsperreinrichtung und von Absperreinrichtungen vor Verbrauchseinrichtungen.

Längere Arbeitsunterbrechungen sind z.B. auch die üblichen Pausen.

Längere Arbeitsunterbrechungen liegen nicht vor, wenn Verbrauchseinrichtungen in Pausen beaufsichtigt weiterbetrieben werden.

Durchgehender Betrieb liegt vor, wenn die arbeitsablaufbedingte Betriebsphase länger als eine Arbeitsschicht dauert.

Durchgehender Betrieb kann z. B. an Wochenenden und Feiertagen sowie bei Heiz- und Trocknungsprozessen erforderlich sein.

Hierzu gehört auch, dass nach dem Verbrauch des Flüssiggases oder nach dem Ab-schrauben des Druckregelgerätes die Ventilverschlussmutter und die Ventilschutz-kappe wieder aufgeschraubt werden.

Gefahrfälle sind z. B. Brände; siehe auch § 17.

Durchführungsanweisung zu § 15 Abs. 4:

Diese Forderung wird z. B. erfüllt, durch Betätigen von Absperreinrichtungen vor Ver-brauchseinrichtungen.

Verbrauchseinrichtungen, die nur unter Aufsicht betrieben werden dürfen, sind solche, bei denen der Arbeitsvorgang oder sicherheitstechnische Gründe die ständige Beo-bachtung erfordern. Hinsichtlich der sicherheitstechnischen Gründe siehe auch die Betriebsanleitungen des Herstellers.

Längere Arbeitsunterbrechungen siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 3.

§ 16.	Befördern von Flüssiggasanlagen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zum Befördern von Flüssiggasanlagen nur solche Transporteinrichtungen verwendet werden, die einen sicheren Transport gewähr-leisten.

(2)	Flüssiggasanlagen müssen bei der Beförderung so gesichert werden, dass sie nicht um-kippen oder sonst ihre Lage verändern können.

(3)	Vor dem Befördern von Flüssiggasanlagen müssen vorhandene Absperreinrichtungen der Druckgasbehälter und der Verbrauchseinrichtungen geschlossen werden. Beim Be-fördern von Flüssiggasanlagen auf kurzen innerbetrieblichen Wegen genügt das Schlie-ßen der Absperreinrichtungen der Verbrauchseinrichtungen.

(4)	Flüssiggasanlagen dürfen nicht mit Ladegütern zusammen befördert werden, die die Sicherheit der Anlagen gefährden.

Durchführungsanweisung zu § 16:

Unter Befördern wird die Umsetzung von Flüssiggasanlagen zum Einsatz an weiter entfernten Orten verstanden.

Durchführungsanweisung zu § 16 Abs. 1 und 2:

Transporteinrichtungen gewährleisten nur dann einen sicheren Transport, wenn die Druckgasbehälter mit geeigneten Einrichtungen gegen Umfallen gesichert werden kön-nen und Gas sich nicht in gefahrdrohender Menge ansammeln kann.

Befördern von Druckgasbehältern siehe auch Technische Regeln Druckgase TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern".

Durchführungsanweisung zu § 16 Abs. 3:

Bei der Beförderung von Flüssiggasanlagen auf öffentlichen Straßen siehe auch Ge-fahrgutverordnung Straße (GGVS) und Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE).

Durchführungsanweisung zu § 16 Abs. 4:

Bei der Beförderung von Verbrauchsanlagen mit angeschlossenen Druckgasbehältern und Vorratsbehältern auf öffentlichen Straßen ist auch das "Zusammenladeverbot" mit leicht entzündlichen Materialien nach der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) sowie die Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) zu beachten.

§ 17.	Brandschutz bei Verbrauchsanlagen

(1)	Verbrauchseinrichtungen müssen so betrieben werden, dass eine Brandgefahr verhindert ist und Verbrennungen oder Verbrühungen vermieden werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen in Räumen und Be-reichen, in denen mit gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss, nur unter Beachtung der Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen betrieben wer-den.

(3)	Lässt sich die Brandgefahr in den Bereichen nach Absatz 2 aus baulichen oder betriebs-technischen Gründen nicht restlos beseitigen, hat der Unternehmer die anzuwendenden Sicherheitsmaßnahmen für den Einzelfall in einer Betriebsanweisung festzulegen.

(4)	Die abgasführenden Teile von Verbrauchseinrichtungen müssen freigehalten werden von Gegenständen und Stoffen, die sich an den Wandungen der Abgasrohre, Leitungen und Kamine entzünden können.

Durchführungsanweisung zu § 17 Abs. 1:

Diese Forderung schließt ein, dass Güter mit explosions- oder brandgefährlichen sowie sehr giftigen Inhalt oder Güter, die beim Erhitzen hochgiftige Zersetzungsprodukte ab-geben, nicht unter Verwendung von Handschrumpfgeräten verpackt werden können.

Durchführungsanweisung zu § 17 Abs. 1 und 2:

Bereiche mit Brandgefahr sind Bereiche, in denen brennbare Stoffe, z. B.

–	Isolierstoffe,

–	Dachpappe,

–	Bitumen,

–	Fette,

–	Öle,

–	Textilien,

–	Packmaterial (z. B. Pappe, Papier, Kunststoffe),

–	Staubablagerungen

vorhanden sind.

Stoffe, die sich besonders leicht entzünden lassen, sind z. B. feste Stoffe, die der Flamme eines Zündholzes 10 Sekunden ausgesetzt sind und nach der Entfernung des Zündholzes von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. Hierunter fallen

–	lose Holzwolle,

–	loses Papier,

–	Staub,

–	Holzspäne,

–	Magnesiumpulver,

–	Heu,

–	Stroh,

–	Baum- und Zellwollfasern.

Hinsichtlich der Stoffe, die als leichtentzündlich einzustufen sind, siehe Gefahrstoffver-ordnung und Chemikaliengesetz.

Explosionsgefährdete Bereiche sind Bereiche, in denen Explosionsgefahr herrscht, d. h. in denen aufgrund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse gefährliche explo-sionsfähige Atmosphäre auftreten kann.

Explosionsgefährdete Bereiche siehe auch "Explosionsschutz-Richtlinien (EX-	RL)" (ZH 1/10).

Durchführungsanweisung zu § 17 Abs. 3:

Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört z. B.

–	Fernhalten brennbarer Stoffe und Gegenstände von den Verbrauchseinrichtungen,

–	das Abschirmen oder Abdecken verbleibender Gegenstände oder Stoffe vor Beginn der Arbeiten mit Handbrennern, z. B. zum Schrumpfen,

–	Aufstellung von Verbrauchseinrichtungen auf nicht brennbaren Unterlagen; siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 22 Abs. 12,

–	Bereithalten geeigneter Feuerlöscheinrichtungen; siehe auch "Regeln für die Aus-rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" (ZH 1/201),

–	Kontrolle der brandgefährdeten Bereiche und ihrer Umgebung nach Durchführung der vorgenannten Arbeiten,

–	Festlegung der Flucht- und Rettungswege,

–	Abdichten von Öffnungen im gefährdeten Bereich.

§ 18.	Instandsetzen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen nur durch von ihm be-auftragte Personen instand gesetzt werden und dass für die Instandsetzung nur geeig-nete Ersatzteile und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt und verwendet werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Teile von Verbrauchsanlagen, die Verschleiß und Alterung unterliegen, nach spätestens 8 Jahren ausgewechselt werden. Dies gilt nicht, wenn die ordnungsgemäße Beschaffenheit durch einen Sachkundigen bestätigt worden ist.

Durchführungsanweisung zu § 18 Abs. 1:

Vom Unternehmer beauftragte Personen sind solche, die mit den jeweiligen Instand-setzungsarbeiten vertraut sind und von denen zu erwarten ist, dass sie die ihnen über-tragenen Aufgaben zuverlässig durchführen.

Instandsetzen von Druckgasbehältern siehe Nummer 9 der Technischen Regeln Druckgase TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern".

Die Forderung nach geeigneten Ersatzteilen ist erfüllt durch Verwendung von

–	Original-Ersatzteilen des Herstellers,

–	Ersatzteilen, die nach den kompletten Fertigungsunterlagen des Herstellers der Ori-ginalteile gefertigt worden sind, oder

–	anderen Ersatzteilen und anschließender Prüfung durch den Sachkundigen nach der entsprechenden Geräte-Norm sowie Bescheinigung des Prüfergebnisses.

Zu den geeigneten Hilfsmitteln zählen:

–	Pumpen,

–	Verdichter,

–	Messeinrichtungen,

–	Ableitungsschläuche,

–	Inertgase,

–	Schaumbildende Mittel,

–	Blasensetzgeräte.

Durchführungsanweisung zu § 18 Abs. 2:

Anlagenteile, die Verschleiß oder Alterung unterliegen, sind z. B. Membranen, Absperr-einrichtungen, Druckregelgeräte, Schlauchleitungen.

§ 19.	Verhalten bei Störungen

(1)	Bei Störungen an Verbrauchseinrichtungen muss die zugehörige Absperreinrichtung un-verzüglich geschlossen werden, wenn dieses ohne Gefahr möglich ist. Anderenfalls ist die Hauptabsperreinrichtung zu schließen. Soweit dies aus verfahrenstechnischen Grün-den nicht möglich ist, ist entsprechend der Betriebsanweisung zu verfahren. Eine Wieder-inbetriebnahme darf erst erfolgen, nachdem die Störungsursache beseitigt wurde.

(2)	Im Brandfall müssen Vorratsbehälter, wenn dies ohne Gefahr möglich ist, an einen siche-ren Ort gebracht und gegebenenfalls gekühlt werden. Kühlmaßnahmen sind auch beim Brand im Bereich von ortsfesten Behältern im Freien erforderlich.

(3)	Besteht die Gefahr,

–	dass ausströmendes Gas nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann oder

–	eines Brandes im Bereich von Verbrauchs- und Versorgungsanlagen,

sind

–	die Feuerwehr unverzüglich zu alarmieren,

–	soweit gefahrlos durchführbar, Zündquellen zu beseitigen und die gesamte elek-trische Anlage von sicherer Stelle aus spannungsfrei zu schalten,

–	der Gefahrbereich von Menschen zu räumen.

§ 20.	Anzeigen von Schadensfällen

Der Unternehmer muss Explosionen oder Brände an Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 unverzüglich der Berufsgenossenschaft anzeigen. Dies gilt nicht für Verbrauchseinrichtungen mit einem Anschlusswert von kleiner als 5 kg/h.

Durchführungsanweisung zu § 20:

Die Anzeige ersetzt nicht die nach § 34 Druckbehälterverordnung vorgeschriebene Anzeige an die staatlichen Aufsichtsbehörden.

B. Besondere Bestimmungen

§ 21.	Verbrauchsanlagen in der Fleischwirtschaft

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Funktionsweise von Brennern nicht durch betriebsbedingte Einwirkungen beeinträchtigt wird.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Brenner in den Brennkammern so betrieben werden, dass die Brennflammen keine Flächenberührung haben, die eine unvollkom-mene Verbrennung verursachen können.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Versicherte bei Flämmanlagen nicht in den Arbeitsbereich der Flammen gelangen können.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Heißrauchanlagen im Durchzugbetrieb und direkter Heizung der Kammern keine Rückzündgefahr infolge der brennbaren Bestandteile des Räuchergutes bestehen.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass stillgelegte Verbrauchsanlagen von den Rohrleitungen getrennt werden.

Durchführungsanweisung zu § 21:

Verbrauchsanlagen in der Fleischwirtschaft sind z. B. Räucher-, Koch-, Klimaanlagen und kombinierte Anlagen, Flämmanlagen.

Siehe auch "Sicherheitsregeln für Räucheranlagen zur Nahrungsmittelbehandlung" (ZH 1/216).

Hinsichtlich Abgasführung siehe auch

–	Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-ordnung über Kleinfeuerungsanlagen – 1. BImSchV),

–	Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-ordnung über Genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV)

sowie

–	das Bauordnungsrecht der Bundesländer.

Durchführungsanweisung zu § 21 Abs. 1:

Diese Forderung kann z. B. erfüllt werden, durch

–	geeignete Schutzmaßnahmen gegen betriebsbedingte Einwirkungen, z. B. durch eingebrachtes Räuchermaterial, Räuchergut, herabtropfendes Fett oder Konden-sat, oder

–	geeignete Anordnung von Brenner und Brenneröffnungen.

Durchführungsanweisung zu § 21 Abs. 2:

Diese Forderung kann z. B. durch geeignete Brenneränderungen bzw. -einstellungen erfüllt werden.

Durchführungsanweisung zu § 21 Abs. 3:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn

–	an den Einlauf- und Auslauföffnungen von kontinuierlichen Flämmanlagen Umweh-rungen angebracht sind, die den Zutritt erschweren, oder

–	die Regelung der Gaszuführung für die Flämmbrenner so eingerichtet ist, dass nur das Einfahren von an Rohrbahnhaken hängenden Schweinen die Flämmbrenner in Funktion bringen.

Durchführungsanweisung zu § 21 Abs. 4:

Bei Anordnung der Brenner hinter dem Raucherzeuger oder oberhalb des Glutbettes besteht Rückzündgefahr infolge der brennbaren Bestandteile des Räucherrauches.

Diese Forderung kann z. B. durch primärseitig angeordnete Brenner erfüllt werden.

§ 22.	Flüssiggasanlagen für Bauarbeiten

(1)	Abweichend von § 6 Abs. 6 dürfen für Bauarbeiten Druckgasbehälter und Verbrauchsan-lagen in Räumen und Bereichen unter Erdgleiche aufgestellt werden, wenn dies aus be-triebstechnischen Gründen notwendig ist und natürliche oder technische Lüftung die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre sowie die Bildung eines ge-sundheitsgefährlichen Abgas/Luft-Gemisches und Sauerstoffmangel verhindert und die Flüssiggasanlage unter ständiger Aufsicht steht.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Druckgasbehälter zur Versorgung der Ver-brauchsanlagen unter Erdgleiche

–	bei längeren Arbeitsunterbrechungen und

–	entleerte Druckgasbehälter unverzüglich

entfernt werden.

(3)	In Tunnels, Stollen, Kanalisationen und Räumen ähnlicher Bauart dürfen Behälter mit mehr als 14 kg zulässigem Füllgewicht nur dann betrieben werden, wenn der Unterneh-mer hierfür die nach den örtlichen Verhältnissen erforderlichen zusätzlichen Sicherheits-maßnahmen festgelegt und für die Flüssiggasanlage einen im Betrieb mit Flüssiggasan-lagen unterwiesenen Versicherten benannt hat, der

1.	den sicherheitstechnischen Zustand der Anlage täglich zu prüfen und

2.	die Aufstellung der Flüssiggasanlagen und den Druckgasflaschenwechsel zu über-wachen hat.

(4)	Ist in einem Raum oder in einem engeren Bereich einer Baustelle die Verwendung mehrerer Flüssiggasanlagen erforderlich, hat der Unternehmer den gegenseitigen Ab-stand und die erforderlichen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen entsprechend den ört-lichen Verhältnissen festzulegen.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen in Räumen nur be-trieben werden, wenn

–	den Verbrauchseinrichtungen eine für die Verbrennung ausreichende Luftmenge zu-geführt wird und

–	die Abgase über Abgaszüge ins Freie geleitet werden.

(6)	Abweichend von Absatz 5 dürfen Verbrauchseinrichtungen ohne Abgasführung in Räu-men betrieben werden, wenn

–	diese gut be- und entlüftet sind und

–	der Anteil gesundheitsschädlicher Stoffe in der Atemluft keine unzuträgliche Konzen-tration erreicht.

(7)	Abweichend von Absatz 5 dürfen in Räumen mit einer für die Verbrennung ausrei-chenden Luftzufuhr zum Austrocknen dieser Räume Heizgeräte betrieben werden. In diesen Räumen ist der ständige Aufenthalt von Personen verboten. Auf das Verbot ist an den Eingängen der Räume durch das allgemeine Verbotszeichen mit einem Zusatz-zeichen mit der Aufschrift "Der ständige Aufenthalt von Personen ist in diesen Räumen verboten" hinzuweisen.

(8)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Handbrenner nur aus der Gasphase betrie-ben werden.

(9)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Handbrenner verwendet werden, die der Bauart nach nur aus der Gasphase betrieben werden dürfen.

(10)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flüssiggas in Bohrungen und bei Arbeiten in Druckluft nicht verwendet wird.

(11)	In brandgefährdeten Bereichen dürfen Vorratsbehälter nur aufgestellt werden, soweit sie an die Verbrauchsanlage angeschlossen sind.

(12)	Bei Bauarbeiten müssen Verbrauchseinrichtungen so aufgestellt werden, dass durch Abgase oder Strahlungswärme keine Brände entstehen können.

(13)	In Räumen über Erdgleiche dürfen Verbrauchseinrichtungen zum Austrocknen und Hei-zen im durchgehenden Betrieb unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

1.	Die Druckgasbehälter müssen über Erdgleiche aufgestellt werden.

2.	Die Flüssiggasschlauchleitungen müssen über eine Leckgassicherung angeschlos-sen werden.

3.	Die Flüssiggasanlage muss von einem Versicherten, der vom Unternehmer beauf-tragt ist, täglich mindestens einmal geprüft werden, wobei insbesondere

–	die Aufstellung der Flüssiggasbehälter,

–	Verlegung, Anschluss und Dichtheit der Leitungen sowie

–	die Aufstellung der Verbrauchseinrichtungen

zu überprüfen sind.

(14)	In Räumen unter Erdgleiche dürfen die Verbrauchseinrichtungen zum Austrocknen und Heizen im durchgehenden Betrieb unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

–	Einhaltung der in Absatz 13 genannten Bedingungen.

–	Es dürfen nur Heizgeräte mit Gebläse verwendet werden.

(15)	Absatz 14 gilt auch, wenn die Verbrauchseinrichtungen und zugehörige Flüssiggasbe-hälter im Freien oder in Räumen über Erdgleiche betrieben werden und die erwärmte Luft über flexible Leitungen in Räume geleitet wird.

(16)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schmelzgeräte mit höchstens 50 Liter Füll-menge und Warmhaltegeräte mit höchstens 250 Liter Füllmenge für bituminöse oder andere heiß zu verarbeitende Baustoffe ohne Flammenüberwachung nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen betrieben werden.

(17)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einwegbehälter zur Versorgung der Ver-brauchsanlagen nicht verwendet werden.

(18)	Abweichend von § 11 Abs. 4 dürfen ortsveränderliche Verbrauchsanlagen bei Bauar-beiten auch mit Druckregelgeräten ohne Einrichtungen gegen Druckanstieg betrieben werden.

(19)	Handbrenner mit mehr als 100 mm Flammenlänge, die nicht mit einer Einrichtung aus-gerüstet sind, die beim Loslassen des Stellteiles die Flammenlänge selbsttätig auf maximal 100 mm begrenzt (Flammenkleineinstelleinrichtung) oder die Gaszufuhr ab-sperrt, dürfen nicht verwendet werden.

(20)	Angeschlossene Druckgasbehälter dürfen nach Betriebsschluss in Räumen nur verblei-ben, wenn ausreichende Lüftung sichergestellt ist.

(21)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei der Verwendung von Schlauchleitungen ein Druckregelgerät unmittelbar an der Absperreinrichtung des Behälters anzuschließen ist.

Durchführungsanweisung zu § 22:

Bauarbeiten im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von baulichen Anlagen einschließlich der hierfür vorbereitenden und abschließenden Arbeiten. Dies kann sein im Hoch- und Tiefbau sowie Stahlbau einschließlich der Stellen und Räume, in denen Umbau-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten, z. B. Maurerarbeiten, Leitungsverlegungen, In-stallationsarbeiten, Anstricharbeiten, Fußbodenverlegungen, durchgeführt werden.

Heizgeräte für Bauarbeiten im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind ortsver-änderliche Geräte, die Warmluft oder Strahlungswärme erzeugen und zum Beheizen und Austrocknen von Räumen bei Bau- und Montagearbeiten bestimmt sind.

Schmelzgeräte für Bauarbeiten im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind ortsver-änderliche Geräte, die zum Schmelzen und Aufbereiten von bituminösen und anderen heiß zu verarbeitenden Baustoffen bestimmt sind.

Flämmgeräte für Bauarbeiten im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind ortsver-änderliche Geräte, die zum Trocknen oder Bearbeiten von Flächen mit offener Flamme oder zu ähnlichen Arbeiten bestimmt sind.

Flämmgeräte sind z. B.

–	Flächentrockner,

–	Aufschweißbrenner,

–	Flammenstrahlgeräte.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 1:

Ständige Aufsicht siehe Durchführungsanweisungen zu § 6 Abs. 5.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 2:

Längere Arbeitsunterbrechungen siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 3.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 3:

Wegen der in engen und in langgestreckten Räumen erhöhten Gefährdung bei Brän-den und Verpuffungen sollte Flüssiggas in solchen Fällen nur dann verwendet werden, wenn dies betriebstechnisch unbedingt notwendig ist.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 4:

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen können insbesondere zur Vermeidung und Be-kämpfung von Bränden und Verpuffungen sowie hinsichtlich der Flucht- und Rettungs-wege erforderlich sein.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 5:

Eine für die Verbrennung ausreichende Luftmenge wird zugeführt, wenn z. B.

1.	der Rauminhalt in m3 mindestens der 10fachen Nennwärmebelastung in kW aller im Raum in Betrieb befindlichen Geräte entspricht und durch Fenster und Türen ein natürlicher Luftwechsel sichergestellt ist,

2.	ständig offene Lüftungsöffnungen nach den Durchführungsanweisungen zu § 14 Abs. 1 vorhanden sind.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 6:

Eine gute natürliche Be- und Entlüftung ist gegeben, wenn z. B.

1.	der Rauminhalt in m3 mindestens der 30fachen Nennwärmebelastung in kW aller im Raum in Betrieb befindlichen Geräte entspricht und durch Fenster und Türen ein natürlicher Luftwechsel sichergestellt ist

oder

2.	ständig offene Lüftungsöffnungen für Zu- und Abluft in der Nähe von Decke und Boden vorhanden sind, deren Größe in m2 mindestens der 0,003fachen Nenn-wärmebelastung in kW aller im Raum in Betrieb befindlichen Geräte entspricht.

Mit einer unzuträglichen Konzentration gesundheitsschädlicher Stoffe in der Atemluft ist nicht zu rechnen, solange die MAK-Werte unterschritten sind und der Sauerstoff-gehalt in der Luft mehr als 19 Vol.-% beträgt.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 7:

Kohlenmonoxid entzieht dem gelöschten Kalk Wasser, so dass es zur Bildung von Cal-ciumcarbonat kommt. Das in den Abgasen enthaltene Kohlendioxid soll auf diese Weise den Abbindevorgang des Mörtels beschleunigen. Durch die Zufuhr des Kohlen-dioxids wird aber ein Teil der atembaren Luft verdrängt. Hierbei ist es ausreichend, wenn der Sauerstoffgehalt in der Luft mehr als 17 	Vol.-% beträgt.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 8:

Diese Forderung bedingt, dass Handbrennern das Flüssiggas gasförmig zugeführt wird.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 12:

Das Entstehen von Bränden kann z. B. durch das Aufstellen der Verbrauchseinrich-tungen (z. B. Schmelzöfen) in einer Wanne aus nicht brennbarem Material verhindert werden. Die Wanne muss bei Verbrauchseinrichtungen, in denen Flüssigkeiten erhitzt werden, in der Lage sein, die auslaufenden oder überlaufenden Flüssigkeiten sicher aufzunehmen.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 13:

Durchgehender Betrieb ist dann gegeben, wenn flüssiggasbefeuerte Heizgeräte zum Beheizen und Austrocknen von Räumen eingesetzt werden, ohne dass Beschäftigte anwesend sind. Durchgehender Betrieb kann z. B. in den Wintermonaten bei Tag und Nacht, an Wochenenden und Feiertagen erforderlich sein, damit die Bauarbeiten auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen weitergeführt werden können.

Durchführungsanweisung zu § 22 Abs. 20:

Ausreichende Lüftung ist gewährleistet, wenn mindestens 2 Lüftungsöffnungen mit einem Querschnitt von 1 % der Grundfläche (³100 cm2) vorhanden sind.

§ 23.	Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Vorwärmgeräten mit mehreren zusam-mengefassten Druckgasbehältern oder Druckbehältern, die einzeln absperrbar sind und aus der Flüssigphase betrieben werden, ein Überströmen des Gases ausgeschlossen wird.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Druckgasbehälter von Vorwärmgeräten vor Unterfeuerung durch Fremdbrände geschützt werden.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die gesamte Gaszufuhr schnell unterbrochen werden kann.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an Vorwärmgeräten die Druckgasbehälter so befestigt werden, dass sie sich bei den zu erwartenden Beanspruchungen nicht in ihrer Lage verändern.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Druckgasbehälter sicher entleert werden können und nur Kippvorrichtungen für Druckgasbehälter verwendet werden, die in der Entnahmestellung feststellbar sind.

(6)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Maschinenführer den Druck in der Ver-brauchsanlage ständig überwachen kann.

(7)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass als bewegliche Leitungen an Vorwärmgerä-ten für Straßenbeläge nur solche verwendet werden, die den besonderen thermischen und mechanischen Einwirkungen standhalten.

(8)	Abweichend von Absatz 7 dürfen zur Entnahme in der Gasphase auch andere Schläuche verwendet werden, wenn durch selbsttätig wirkende Einrichtungen Gasaustritt bei Schlauchbruch verhindert ist.

(9)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Strahler verwendet werden, bei denen das Gas nicht unverbrannt austreten kann.

(10)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für Vorwärmgeräte geeignete Handbrenner zum Anzünden mitgeführt werden und für diese entsprechende Halterungen vorhanden sind.

(11)	Abweichend von Absatz 9 darf bei einem einzelnen Strahler bis zu einer Nennwärme-belastung von 30 kW auf das Mitführen eines Handbrenners zum Anzünden verzichtet werden.

(12)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrische Energieversorgung von Vor-wärmgeräten für Straßenbeläge im Gefahrfall schnell unterbrochen 	werden kann.

(13)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an Vorwärmgeräten für Straßenbeläge in der Nähe der Versorgungsanlage geeignete Feuerlöscher mit ausreichendem Fas-sungsvermögen mitgeführt werden.

(14)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fahrer in geschlossenen Fahrerkabinen gegen Flammeneinwirkung vom Tank geschützt sind.

(15)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass beim Befördern von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge die Gefahrgutverordnung Straße mit ihren Anlagen A und B sowie die Ausnahmen Nummern S 70 und S 77 der Straßen-Gefahrgutausnahme-Verordnung beachtet werden.

(16)	Soweit für Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge Druckgasbe-hälter eingesetzt werden, dürfen nur solche mit Sicherheitsventil verwendet werden.

(17)	Vor dem Auswechseln von Druckgasbehältern hat der Maschinenführer das Vorwärm-gerät gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern sowie den Motor und die Heizein-richtung abzustellen.

(18)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass auf Vorwärmgeräten nur Druckgasbehälter mitgeführt werden, die fest angeschlossen sind und dass während des Betriebes alle Druckgasbehälter zur gleichmäßigen Entnahme geöffnet sind.

(19)	Zum Anzünden der Heizeinrichtungen dürfen nur die vorgesehenen Handbrenner be-nutzt werden. Anlagen mit Strahlern, deren Nennwärmebelastung unter 30 kW liegt, dürfen direkt von Hand angezündet werden.

(20)	Die Hauptgaszufuhr darf erst geöffnet werden, nachdem alle Zündflammen brennen.

(21)	Bei Flüssiggasanlagen mit stabil brennenden Zündbrennern ohne Flammenüber-wachungen muss sichergestellt werden, dass alle Strahler und Brenner gleichzeitig in Betrieb sind.

(22)	Nach dem Auswechseln von Druckgasbehältern hat der Maschinenführer alle An-schlüsse auf Dichtheit zu prüfen. Undichtheiten sind umgehend zu beseitigen.

(23)	Der Maschinenführer hat sich vor Beginn einer jeden Arbeitsschicht vom ordnungsge-mäßen Zustand der Flüssiggasanlage zu überzeugen.

(24)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Inhalt von Feuerlöschern mit Lösch-pulver monatlich mindestens einmal durch Schütteln aufgelockert wird.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 1:

Dies kann mit geeigneten Einrichtungen, z. B. Überströmsicherungen, erreicht werden.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 2:

Diese Forderung ist z. B. durch Strahlungsschutzeinrichtungen erfüllt.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 3:

Dies kann gewährleistet werden, durch eine Schnellschlusseinrichtung am Ende der Sammelleitung der Druckgasbehälter, die leicht erreichbar und einfach zu betätigen ist.

Die Schnellschlusseinrichtung kann auch gleichzeitig Hauptabsperreinrichtung sein.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 4:

Die Befestigung soll folgenden Beanspruchungen standhalten:

–	zweifaches Gesamtgewicht horizontal und vertikal abwärts,

–	einfaches Gesamtgewicht vertikal aufwärts und

–	verdrehen.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 6:

Dies ist z. B. durch eine Druckanzeigeeinrichtung möglich, die vom Maschinenführer leicht zu beobachten ist.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 7:

Siehe DIN 3384 "Edelstahlschläuche für Gas".

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 8:

Diese Forderung kann erfüllt werden durch die Verwendung von Schlauchbruch-sicherungen und Schläuchen der Druckklasse 30, Wanddicke 5 m, nach DIN 4815-2 "Schläuche für Flüssiggas; Schlauchleitungen".

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 9:

Einrichtungen, die ein Austreten unverbrannten Gases verhindern, sind z. B.

–	Brenner mit getrennten Gaszuleitungen und stabil brennender Flamme oder

–	Flammenüberwachungseinrichtungen.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 12:

Siehe "Technische Richtlinien zur Gefahrgutverordnung Straße; Anforderungen für elektrische Ausrüstung von Fahrzeugen zur Beförderung bestimmter gefährlicher Güter und an ortsbewegliche Warnleuchten" (TRS 002).

Ein Gefahrfall kann vorliegen z. B. bei

–	Fremdbränden,

–	Austreten von unverbranntem Gas in gefahrdrohender Menge.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 13:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn je nach Fassungsvermögen der Behälter Feuer-löscher wie folgt vorhanden sind:

–	bis 1 m3 		  1 Feuerlöscher P 6,

–	über 1 m3 bis 5 m3	  2 Feuerlöscher P 6,

–	über 5 m3		  2 Feuerlöscher P 12.

Durchführungsanweisung zu § 23 Abs. 14:

Dies kann z. B. durch zusätzliche Hitzeschutzmaßnahmen, z. B. Schutzwände, erreicht werden.

Ausbildung von Schutzwänden siehe "Technische Richtlinien zur Gefahrgutverordnung Straße; Anforderungen an die nichtelektrische Ausrüstung und Feuerlöscher" (TRS 003).

§ 24.	Verbrauchsanlagen in Laboratorien von Einrichtungen des Gesundheits-	dienstes und der Wohlfahrtspflege

In Laboratorien von Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege hat der Unternehmer Maßnahmen gegen den unbefugten Betrieb von Verbrauchsanlagen in Räumen zu treffen.

Durchführungsanweisung zu § 24:

Dies kann z. B. erreicht werden durch Absperreinrichtungen vor den Räumen, die ge-gen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können. Hinsichtlich der Gasinstallation von Verbrauchsanlagen in Laboratorien von Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege siehe DVGW-Arbeitsblatt G 621 „Gasanlagen in Laboratorien und naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsräumen; Installation und Betrieb“.

§ 25.	Flüssiggasanlagen in Einrichtungen für das Unterrichtswesen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Lehr-, Unterrichts- und Übungsräumen und an Schülerplätzen mit Entnahmestellen Maßnahmen gegen den unbefugten Betrieb von Verbrauchsanlagen getroffen werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Einrichtungen des Unterrichtswesens am Schluss der jeweiligen Unterrichtsstunde die Gaszufuhr zu der gesamten Gasanlage des Raumes unterbrochen und gegen unbefugtes Öffnen gesichert wird.

(3)	Bei Verbrauchseinrichtungen, die aus Einwegbehältern gespeist werden, dürfen nur vom Unternehmer beauftragte Personen die Einwegbehälter auswechseln.

(4)	Verschmutzte Brenner dürfen nur von vom Unternehmer beauftragte 	Personen gereinigt werden.

Durchführungsanweisung zu § 25:

Hinsichtlich Flüssiggasanlagen für das Unterrichtswesen siehe auch DVGW-Arbeits-blatt G 621 "Gasanlagen in Laboratorien und naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsräumen; Installation und Betrieb".

Durchführungsanweisung zu § 25 Abs. 1:

Diese Forderung kann durch eine Absperreinrichtung für die gesamte Gasanlage des Raumes erfüllt werden.

Sind auch an den Schülerplätzen Gasentnahmeeinrichtungen vorhanden, kann dies   z. B.

–	durch mindestens eine Schnellschlussabsperreinrichtung am Lehrerplatz bei gro-ßen Labortischen

–	durch eine weitere Schnellschlussabsperreinrichtung an der den Schülern abge-wandten Tischseite,

mit der die Gaszufuhr zu den Schülerplätzen unterbrochen werden kann, erreicht werden.

Bei der Positionierung der Absperreinrichtung am Lehrerplatz ist zu berücksichtigen, dass sich die Lehrperson auch an den Schülerplätzen befinden kann.

Schnellschlussabsperreinrichtungen können z. B. Schnellschluss- oder Sicherheits-Absperreinrichtungen sein; siehe auch DIN 4817-1 "Absperrarmaturen für Flüssiggas; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung" und DIN EN 161 "Automatische Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte".

Soweit diese Forderung mit einer Schnellschlussabsperrung erfüllt wird, ist zu be-achten, dass diese nur so lange geöffnet ist, wie an den Schülerplätzen Gas benötigt wird und die Aufsicht über die Gasverwendung gewährleistet ist.

§ 26.	Schrumpfsäulen, Schrumpfrahmen und Handschrumpfgeräte

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zum Betrieb von Handschrumpfgeräten keine Schläuche verwendet werden, die länger als 8 m sind.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Störungen im Bewegungsablauf zwischen Brenner und Packgut die Gaszufuhr abgesperrt wird.

(3)	Der Unternehmer muss dafür sorgen, dass Versicherte bei Schrumpfsäulen und -rahmen nicht in den Einwirkbereich der Flammen geraten können.

Durchführungsanweisung zu § 26:

Handschrumpfgeräte dienen zum Erwärmen von Schrumpffolien, die sich dabei eng um das Packgut legen.

Schrumpfrahmen siehe DIN 8740-8 "Begriffe für Verpackungsmaschinen; Maschinen zum Herstellen und Auflösen von Sammelpackungen und Ladeeinheiten".

Schrumpfsäulen haben senkrecht angeordnete ruhende oder bewegte Brennerleisten.

Durchführungsanweisung zu § 26 Abs. 2:

Diese Forderung kann mit Einrichtungen erfüllt werden, die die Gaszufuhr zwangläufig absperrt.

Hinsichtlich erforderlicher ergänzender Regelungen siehe auch § 5 "Betriebsanwei-sungen".

Durchführungsanweisung zu § 26 Abs. 3:

Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn

–	an Schrumpfsäulen und -rahmen Umwehrungen angebracht sind, die den Zutritt er-schweren, oder

–	die Regelung der Gaszuführung für die Brenner so eingerichtet ist, dass nur das Einfahren von zu schrumpfenden Materialien die Brenner in Funktion bringt.

§ 27.	Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern nur betrieben werden, wenn

–	ein unbeabsichtigtes Lösen der Einwegbehälter verhindert ist und

–	die Einwegbehälter so eingesetzt werden, dass die aufgebrachten Sicherheitshin-weise auch im eingesetzten Zustand lesbar bleiben oder

–	Sicherheitshinweise an der Verbrauchsanlage jederzeit lesbar angebracht sind.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern so betrieben werden, dass keine unzulässige Erwärmung der Einwegbehälter auftreten kann.

(3)	Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern müssen nach jeder Benutzung auf geschlossene Ventile und äußerlich erkennbare Mängel geprüft werden.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flüssiggasanlagen mit Einwegbehältern nicht aufbewahrt werden

–	an Orten, an denen Gefahr für diese Flüssiggasanlagen besteht,

–	in Räumen unter Erdgleiche,

- in unbelüfteten Behältnissen.

Durchführungsanweisung zu § 27 Abs. 2:

Eine unzulässige Erwärmung der Einwegbehälter durch Hitzestau kann bei Warmhalte-geräten (Kochern) mit Druckgaspackungen, die innerhalb des Gehäuses untergebracht sind, verhindert werden, wenn

–	die Druckgaspackung mittels einer Überdruckeinrichtung ausgekuppelt wird, wo-durch die Flamme selbsttätig erlischt und

–	die Aufnahmeeinrichtung für Kochgefäße das Verwenden von Kochgefäßen mit großen Bodenflächen die durch Abstrahlwärme einen Hitzestau auf den Einwegbe-hälter bewirken, erschwert.

Hierzu gehört z. B., dass bei Tischkochern nur Kochgefäße zugehöriger Größe ver-wendet werden.

Durchführungsanweisung zu § 27 Abs. 4:

Zu den Orten, an denen Gefahr für die Flüssiggasanlagen besteht, zählen z. B. Schubladen, Werkzeugkästen.

Zu den unbelüfteten Behältnissen zählen auch unbelüftete Schränke.

§ 28.	Verbrauchsanlagen mit Zerstäubungsbrennern

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Zerstäubungsbrenner in Betrieb genom-men werden, die den zu erwartenden Beanspruchungen sicher genügen und bei deren Betrieb Versicherte nicht gefährdet werden.

(2)	Vor jeder Inbetriebnahme der Gasfeuerung müssen die Abgaswege ausreichend durch-lüftet werden.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zerstäubungsbrenner nach jedem Absperren der Gaszufuhr nachgespült werden. Die Nachspülzeit muss so bemessen sein, dass die ausdampfende Gasmenge auf ein nicht zündfähiges Gemisch verdünnt wird.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Gaszufuhr zu den Zerstäubungsbrennern außerhalb des Aufstellungsraumes unterbrochen werden kann.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Aufstellungsräumen von Zerstäubungs-brennern keine Pumpen und Verdampfer aufgestellt werden.

(6)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Aufstellungsräumen von Zerstäubungs-brennern mindestens ein 3facher Luftwechsel gewährleistet ist.

(7)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zerstäubungsbrenner in Aufstellungsräumen mit Bodenvertiefungen nur dann betrieben werden, wenn der in Absatz 6 geforderte Luft-wechsel auch in den Bodenvertiefungen gewährleistet ist.

(8)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Räumen mit Kanaleinläufen Zerstäu-bungsbrenner nur aufgestellt werden, wenn die Kanaleinläufe gasdicht ausgeführt sind.

(9)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zerstäubungsbrenner nur in Räumen aufge-stellt werden, die so ausgeführt sind, dass bei Leckagen Gas nicht in andere Räume ge-langen kann.

(10)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zerstäubungsbrenner nur in Räumen auf-gestellt werden, die mit Einrichtungen ausgerüstet sind, die bei Gasleckagen die Gas-zufuhr unterbrechen.

Durchführungsanweisung zu § 28:

Zerstäubungsbrenner im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Brenner, die mit Gas aus der flüssigen Phase betrieben werden. Das Gas verlässt die Brenndüse im flüssigen Zustand.

Durchführungsanweisung zu § 28 Abs. 1:

Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn Zerstäubungsbrenner verwendet werden, die mit zwei Brennerabsperrventilen ausgerüstet sind, wobei mindestens ein Brennerabsperr-ventil selbsttätig wirkt und das Düsensystem 	hinter den Brennerabsperrventilen so kurz wie möglich ausgeführt ist.

Sicherheitstechnische Anforderungen an selbsttätige Brennerabsperrventile siehe DIN EN 264 "Sicherheitsabsperreinrichtungen für Feuerungsanlagen mit flüssigen Brenn-stoffen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen".

Durchführungsanweisung zu § 28 Abs. 2:

Als ausreichende Durchlüftung wird ein dreifacher Luftwechsel des Gesamtvolumens des Feuerraumes und der nachgeschalteten Abgaswege bis zum Schornsteineintritt angesehen. In der Regel soll die Durchlüftung mit dem gesamten Verbrennungs-luftstrom und über eine Zeit von mindestens 15 s erfolgen.

Die Durchlüftung muss jedoch mit mindestens 50 % des gesamten Verbrennungsluft-stromes, der bei maximaler Feuerungswärmeleistung der Feuerung erforderlich ist, durchgeführt werden.

Durchführungsanweisung zu § 28 Abs. 4:

Diese Forderung ist z. B. durch eine außerhalb des Aufstellungsraumes befindliche Hauptabsperreinrichtung erfüllt.

Durchführungsanweisung zu § 28 Abs. 9:

Diese Forderung beinhaltet, dass z. B.

–	Rohrdurchbrüche abgedichtet werden und

–	Türen selbstschließend ausgeführt sind.

§ 29.	Fahrzeuge mit Flüssiggas-Verbrennungsmotor

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Treibgasanlagen von Fahrzeugen nur be-trieben werden, wenn diese sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Treibgasbehälter so am Fahrzeug befestigt werden, dass auch Verwindungen des Fahrzeugrahmens und -aufbaues auf die Treib-gasbehälter und Rohrleitungen sowie deren Befestigungseinrichtungen keinen schäd-lichen Einfluss ausüben.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Treibgastanks entsprechend ihrer Kenn-zeichnung eingebaut werden.

(4)	Abnehmbare Treibgasbehälter müssen am Fahrzeug so positioniert werden, dass diese liegen und mit der Kragenöffnung nach unten weisen.

(5)	Abweichend von Absatz 4 müssen die Treibgasbehälter mit der Kragenöffnung nach oben positioniert werden, wenn die Entnahme bestimmungsgemäß aus der Gasphase er-folgt.

(6)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Rohr- und Schlauchleitungen durch die Fahr-beanspruchung nicht beschädigt oder undicht werden können.

(7)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Leitungen und deren Ausrüstungsteile für Gas in Flüssigphase und Treibgasbehälter keiner unzulässigen Wärmeeinwirkung ausge-setzt sind.

(8)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Betanken von Treibgastanks oder der Flaschenwechsel von außen sicher und leicht durchgeführt werden kann.

(9)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Treibgasbehälter nur dann in Gehäusen untergebracht werden, wenn die Gehäuse nicht brennbar ausgeführt sind und an ihrer tiefsten Stelle unverschließbare Öffnungen von mindestens 200 cm2 freien Querschnitt je Behälter vorhanden sind und gegenüber dem Führerhaus oder dem Fahrgastraum gas-dicht ausgeführt sind.

(10)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Treibgasanlagen so eingestellt werden, dass der Schadstoffgehalt in den Abgasen so niedrig wie möglich gehalten wird.

(11)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Einstellvorrichtung für das Gas/Luft-Ge-misch gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert wird.

(12)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur solche Treibgasanlagen verwendet werden, bei denen das plötzliche Ausströmen eines großen Flüssiggas-Volumens ver-hindert wird.

(13)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Treibgasanlagen nicht gleichzeitig aus mehreren Treibgasbehältern versorgt werden. Besteht die Versorgungsanlage aus mehreren Treibgasbehältern, muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass ein Überströmen von Flüssiggas von einem Treibgasbehälter in den anderen ver-hindert ist.

(14)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fahrzeuge mit Treibgasanlagen nur dann in ganz oder teilweise geschlossenen Räumen betrieben werden, wenn in der Atemluft keine gefährlichen Konzentrationen gesundheitsschädlicher Abgasbestandteile ent-stehen können.

(15)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass unter Erdgleiche Fahrzeuge mit Treibgasanlagen nur betrieben werden, wenn

–	natürliche oder technische Lüftung die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre verhindert,

–	Treibgasflaschen nur über Erdgleiche gewechselt werden,

–	Treibgastanks mit einer automatisch arbeitenden Füllstandsbegrenzung ausgerüstet sind,

–	das Entnahmeventil des Treibgasbehälters mit einer Einrichtung versehen ist, die bei Stillstand des Motors die Gaszufuhr zuverlässig absperrt,

–	Schlauchleitungen mit Einrichtungen versehen sind, die verhindern, dass bei Schlauchbeschädigungen Gas in gefahrdrohender Menge entweichen kann und

–	ständige Aufsicht besteht.

(16)	Fahrzeuge mit Treibgasanlage sind sicher abzustellen.

(17)	Um abgestellte Fahrzeuge mit Treibgasanlagen ist ein ausreichender Bereich einzu-halten, in dem sich keine Kelleröffnungen und -zugänge, Gruben und ähnliche Hohl-räume, Kanaleinläufe ohne Flüssigkeitsverschluss, Luft- und Lichtschächte sowie brennbares Material befinden dürfen.

(18)	Abnehmbare Treibgasbehälter dürfen nur dann in Einstellräumen ausgewechselt wer-den, wenn die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre verhindert ist.

Durchführungsanweisung zu § 29:

Treibgasanlagen sind Anlagen, in denen Flüssiggas als Kraftstoff für Verbrennungs-motoren von Fahrzeugen verwendet wird. Zu den Fahrzeugen gehören auch Radlader.

Für Fahrzeuge mit behördlicher Betriebserlaubnis gelten die "Richtlinien für die Prü-fung von Fahrzeugen, deren Motor mit verflüssigten Gasen (Propan, Butan u. ä.) be-trieben wird" zu § 45 STVZO.

Siehe hierzu auch VdTÜV-Merkblatt 750 Teil 1 "Autogasanlagen (Treibgasanlagen); Anforderungen".

Fahrzeuge ohne behördliche Betriebserlaubnis sind z. B. innerbetriebliche Fahrzeuge; siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 4 UVV "Fahrzeuge" (BGV D 29, bisherige VBG 12).

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 1:

In ordnungsgemäßem Zustand befinden sich Treibgasanlagen von Fahrzeugen mit einer behördlichen Betriebserlaubnis oder Genehmigung, die sich in dem durch die Er-laubnis oder Genehmigung bestimmten Zustand befinden. Hinsichtlich des ordnungs-gemäßen Zustandes bei Flurförderzeugen siehe EG-Richtlinie 89/392/EWG. Bei Fahr-zeugen mit Flüssiggasverbrennungsmotor kann der ordnungsgemäße Zustand ange-nommen werden, wenn die vorstehend genannte Richtlinie entsprechend eingehalten ist.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 2:

Ein sicheres Befestigen ist gewährleistet, wenn

–	als Spannmittel

–	Spannbügel oder

–	Spannbänder (z. B. Stahlbänder mit einem Mindestquerschnitt von 20 mm2),

–	geeignete Gegenlager und

–	korrosionshemmende Zwischenlagen zwischen Treibgasbehälter und Befesti-gungseinrichtung

verwendet werden.

Stahlseile sind als Spannmittel nicht geeignet.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 5:

Im Regelfall wird der Kraftstoff der Treibgasanlage aus der flüssigen Phase des Treib-gasbehälters zugeführt. In seltenen Fällen, z. B. bei kleinen Fahrersitzkehrsaug-maschinen, erfolgt die Entnahme aus der Gasphase.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 7:

Diese Forderung ist für Treibgasbehälter erfüllt, wenn

–	der Treibgasbehälter außerhalb des Motorraumes angeordnet und nicht der Abluft durch die Motorkühlung sowie dem Abgas ausgesetzt ist,

–	der Abstand des Treibgasbehälters zur Auspuffanlage mindestens 100 mm beträgt oder geeignete Abschirmungen vorhanden sind.

Diese Forderung ist für Rohrleitungen z.B. erfüllt, wenn der Abstand zur Auspuffanlage mindestens 100 mm beträgt oder geeignete Abschirmungen vorhanden sind.

Diese Forderung ist für Schlauchleitungen erfüllt, wenn der Abstand zur Auspuffanlage mindestens 300 mm beträgt oder geeignete Abschirmungen vorhanden sind.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 8:

Diese Forderung schließt ein, dass bei der Positionierung von Treibgasbehältern mit ihren Ausrüstungsteilen ergonomische Erkenntnisse berück	sichtigt sind.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 9:

Die Forderung an die Gehäuseausführung beinhaltet, dass diese aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und so dicht ausgeführt sind, dass kein Flüssiggas in den Fahrzeuginnenraum gelangen kann.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 10:

Eine Minimierung der Schadstoff-Gehalte in Abgasen ergibt sich, wenn z. B. gemäß § 11 Abs. 12 eine einwandfreie Verbrennung im Motor gewährleistet ist.

Eine Minimierung der Schadstoffe kann erfahrungsgemäß bei wechselweisem Betrieb mit Benzin nicht erreicht werden.

Für eine Minimierung der Schadstoffe ist es auch erforderlich, dass Luftfilter von Moto-ren regelmäßig auf Sauberkeit geprüft werden.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 11:

Das Sichern gegen unbeabsichtigtes Verstellen kann durch Versiegeln oder Verplom-ben erfolgen.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 12:

Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn unmittelbar am Entnahmeventil des Treibgasbe-hälters ein Rohrbruchventil  angebracht wird, das auf den maximalen Gasverbrauch (z. B. kg/h) abgestimmt ist.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 14:

Siehe auch

–	§ 54 Abs. 4 UVV "Fahrzeuge" (BGV D 29, bisherige VBG 12),

–	§ 21 UVV "Kraftbetriebene Flurförderzeuge" (BGV D 27, bisherige VBG 36),

Gefährliche Konzentrationen gesundheitsschädlicher Abgasbestandteile sind dann nicht anzunehmen, wenn bei Messungen die in den Technischen Regeln für Gefahr-stoffe TRGS 900 "Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte" (CHV 5, bisherige ZH 1/401) angegebenen Werte bzw. die TRK-Werte für die einzelnen Stoffe unterschritten wer-den. Bei Stoffgemischen schließt die Einhaltung der MAK-Werte der einzelnen Kompo-nenten eine Gefährdung nicht aus.

Siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 45 Abs. 1 UVV "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1, bisherige VBG 1).

Zur Vermeidung gefährlicher Konzentrationen gesundheitsschädlicher Abgasbestand-teile sind ausreichende Lüftungsverhältnisse erforderlich.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 16:

Unter Abstellen wird die Außerbetriebnahme von Fahrzeugen für längere Zeit, wie z. B. zu Pausen oder nach Arbeitsschluss, verstanden.

Sicher abstellen beinhaltet auch:

–	ausreichende Be- und Entlüftung im Abstellbereich (siehe § 14),

–	Abstellen über Erdgleiche,

–	Schließen des Entnahmeventils, soweit keine selbsttätig wirkende Absperreinrich-tung vorhanden ist,

–	Einhalten des Schutzbereiches nach Bild 8.

Bild 8: Schutzbereich an Fahrzeugen

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 17:

Als ausreichend wird ein Bereich angesehen, wenn er mindestens die Abmessung des Schutzbereiches nach den Durchführungsanweisungen zu § 29 Abs. 16 hat.

Durchführungsanweisung zu § 29 Abs. 18:

Hinsichtlich der Vermeidung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre siehe auch § 14 Abs. 1.

§ 30.	Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Fahrzeugen mit Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken nur

–	maximal 4 Druckgasflaschen mit je bis zu 14 kg zulässigem Füllgewicht,

–	maximal 2 Druckgasflaschen mit je bis zu 33 kg zulässigem Füllgewicht oder

–	dauernd fest mit dem Fahrzeug verbundene Brenngastanks bis zu je 200 Liter Fas-sungsvermögen

betrieben werden.

(2)	Abweichend von Absatz 1 dürfen Feldkochherde mit maximal 4 Druckgasflaschen mit je bis zu 33 kg zulässigem Füllgewicht betrieben werden.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Druckgasflaschen nach Absatz 1 in Fahr-zeugen nur untergebracht werden

–	in nur von außen zugänglichen Kästen oder Schränken,

–	die aus mindestens feuerhemmenden Baustoffen bestehen und so dicht ausgeführt sind, dass kein Flüssiggas in den Fahrzeuginnenraum gelangen kann,

–	in denen sich keine Zündquellen befinden,

–	die in ihrer Unterseite oder unmittelbar über der Bodenoberfläche ausreichend große Lüftungsöffnungen haben, die direkt ins Freie führen, oder

–	außerhalb des Fahrzeuginnenraumes.

(4)	Abweichend von Absatz 3 dürfen nur ein Versorgungsbehälter und ein Vorratsbehälter mit einem jeweiligen zulässigen Füllgewicht bis 14 kg in vom Fahrzeuginnenraum aus zu-gänglichen Kästen oder Schränken untergebracht werden.

(5)	Druckgasflaschen nach den Absätzen 1 und 2 müssen fest mit dem Fahrzeug verbunden und gegen Verdrehen gesichert werden.

(6)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flaschenventile vom Fahrzeuginnenraum nur dann betätigt werden können, wenn

–	mit diesen Fahrzeugen keine Personen befördert werden,

–	sich eine vorhandene Bedienungsöffnung oberhalb des Flaschenventiles befindet und durch eine selbsttätig schließende Klappe gesichert ist.

(7)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Führerhäusern Druckgasbehälter und Öff-nungen zu Aufstellungsräumen von Druckgasbehältern nicht vorhanden sind.

(8)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Versorgung der Verbrauchsanlagen in Fahrzeugen nur Brenngastanks verwendet werden, wenn gewährleistet ist, dass das Flüssiggas aus der Gasphase entnommen wird.

(9)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Fahrzeugen mit Brenngastanks diese wie folgt eingesetzt werden:

–	Für ein sicheres Betanken muss ein ausreichend großer Zugriffs- und Bewegungs-bereich um den Füllanschluss vorhanden sein.

–	Bei einem Einbau in einem Gehäuse muss der Zugriff nur von außen möglich sein. Das Gehäuse muss mindestens aus feuerhemmenden Baustoffen bestehen und ge-genüber dem Fahrzeuginnenraum gasdicht ausgeführt sein. Das Gehäuse muss aus-reichende Lüftungsöffnungen in der Unterseite oder unmittelbar über der Bodenfläche aufweisen, die direkt ins Freie führen. In dem Gehäuse dürfen sich keine Zündquellen befinden.

–	Beim Betanken auftretende Gasansammlungen oder aus Sicherheitsventilen ausströ-mendes Gas darf nicht in den Fahrzeuginnenraum gelangen können.

–	Lüftungsöffnungen zum Fahrzeuginnenraum dürfen nur in ausreichendem Abstand zu dem Füllanschluss oder den Lüftungsöffnungen von Gehäusen zur Aufnahme des Brenngastanks vorhanden sein.

(10)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Brenngastanks entsprechend ihrer Kenn-zeichnung eingebaut werden.

(11)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Brenngastanks nicht überfüllt werden.

(12)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Druckgasbehälter so angeordnet werden, dass sie unzulässiger Wärmeeinwirkung nicht ausgesetzt sind.

(13)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass erforderliche Einrichtungen für einen gleichmäßigen Flüssiggas-Arbeitsdruck am Gasentnahmeventil des Druckgasbehälters angeschlossen werden, bei Mehrflaschenanlagen außerhalb des Fahrzeuginnenrau-mes in unmittelbarer Nähe der Versorgungsbehälter.

(14)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sichergestellt ist, dass vorhandene Druck-regeleinrichtungen nicht mit dem Prüfdruck beaufschlagt werden.

(15)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Rohr- und Schlauchleitungen durch die Fahrbeanspruchung nicht beschädigt oder undicht werden.

(16)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei kippbaren und anhebbaren Fahrzeug-aufbauten sichergestellt wird, dass infolge Zugbelastung keine Beschädigungen an den Schlauchleitungen entstehen können.

(17)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchsanlagen unverrückbar ange-bracht und spannungsfrei an Rohrleitungen angeschlossen werden.

(18)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen mit einem An-schlusswert von mehr als 50 g/h nur betrieben werden, wenn die Verbrennungsluft aus-schließlich aus dem Freien entnommen wird und die Abgase unmittelbar ins Freie ab-geführt werden.

(19)	Abweichend von Absatz 18 dürfen Kochgeräte mit offener Flamme oder transportable Laderaumheizungen betrieben werden, wenn ausreichend bemessene Lüftungsöff-nungen vorhanden sind.

(20)	Kochgeräte dürfen zur Beheizung des Fahrzeuginnenraumes nicht benutzt werden.

(21)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass aus Abgasrohren nur bestimmungsgemäß Abgase austreten können.

(22)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen mit einem An-schlusswert bis 50 g/h nur betrieben werden, wenn in der Nähe eine unverschließbare Lüftungsöffnung von mindestens 10 cm2 Größe vorhanden ist.

(23)	Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken sind sicher abzustellen.

(24)	Um abgestellte Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken ist ein ausrei-chender Bereich einzuhalten, in dem sich keine Kelleröffnungen und -zugänge, Gruben und ähnliche Hohlräume, Kanaleinläufe ohne 	Flüssigkeitsverschluss, Luft- und Licht-schächte sowie brennbares Material befinden dürfen.

(25)	Vor dem Befördern von Flüssiggasanlagen müssen die Absperreinrichtungen der Druckgasbehälter und der Verbrauchseinrichtungen geschlossen werden. Dies gilt nicht, wenn Verbrauchseinrichtungen während der Beförderung mit Gas versorgt wer-den müssen und Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.

Durchführungsanweisung zu § 30:

Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen sind z. B. Anlagen zum Kochen, Heizen, Beleuchten und Kühlen.

Für das Verbrennen von Flüssiggas in Motoren siehe § 29.

Für Heizungen und Kühleinrichtungen siehe auch § 7 UVV "Fahrzeuge" (BGV D 29, bisherige VBG 12).

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 1:

Unter Fahrzeuge sind auch Fahrzeugaufbauten zu verstehen, die nur gelegentlich ver-fahren werden. Baucontainer zählen nicht zu den Fahrzeugen.

Die Anzahl der Druckgasflaschen umfasst die angeschlossenen Druckgasflaschen und die bereitgehaltenen Druckgasflaschen. Im Brenngastank wird Flüssiggas zum Ver-brennen, z. B. zum Heizen, Kochen, Beleuchten und Kühlen, in Fahrzeugen bereitge-halten, wobei die Entnahme aus der gasförmigen Phase erfolgt.

Hinsichtlich der Anforderungen an dauernd fest mit dem Fahrzeug verbundene Brenn-gastanks siehe Technische Regeln Druckgase TRG 380 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Treibgastanks".

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 2:

Unter Feldkochherde werden auch so genannte Küchenwagen von Hilfsorganisationen verstanden.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 3:

Lüftungsöffnungen siehe § 14.

Durchführungsanweisung  zu § 30 Abs. 7:

Unter Druckgasbehälter werden auch Einwegbehälter verstanden.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 9:

Siehe Nummer 7.2 der Technischen Regeln Druckgase TRG 380 "Besondere Anforde-rungen an Druckgasbehälter; Treibgastanks".

Als ausreichender Abstand zwischen Füllanschluss und Lüftungsöffnungen gilt 0,5 m.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 11:

Dies kann z. B. mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung erreicht werden, die ver-hindert, dass Brenngastanks überfüllt werden können.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 12:

Siehe Technische Regeln Druckgase TRG 380 "Besondere Anforderungen an Druck-gasbehälter; Treibgastanks".

Siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 29 Abs. 7.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 14:

Dies kann z. B. bei Verbrauchsanlagen, die aus Brenngastanks versorgt werden, mit einer hinter dem Druckregelgerät installierten Absperreinrichtung mit Prüfanschluss er-reicht werden.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 15:

Leitungen und deren Verlegung siehe DIN 30 694-4 "Gasgeräte für Flüssiggas in Fahr-zeugen; Koch-, Back-, Grill-, Kühl- und Gefriergeräte; Anforderungen und Prüfung".

Bei der Verlegung von Leitungen in Radkästen ist mit Beschädigungen zu rechnen.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 16:

Eine derartige Maßnahme ist z. B. die Verwendung einer Schlauchabreißkupplung mit integriertem Rückschlagventil, die bei Zugbelastung die Schlauchleitung vor Beschädigung schützt sowie Gasaustritt verhindert.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 17:

Hinweise für den Anschluss sind z. B. den Einbauvorschriften der Hersteller zu ent-nehmen.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 18:

Hinsichtlich der Führung von Abgasen ist darauf zu achten, dass die Abgasrohre in allen Teilen steigend verlegt sind.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 19:

Ausreichend bemessen sind Be- und Entlüftungsöffnungen bei Verbrauchseinrich-tungen mit einem Anschlusswert > 50 g/h, wenn sie je 100 g/h Anschlusswert 50 cm2 groß sind, mindestens jedoch 150 cm2. Die erforderliche Öffnung für Dunstschwaden wird hierdurch nicht berührt.

Anordnung der Be- und Entlüftungsöffnungen siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 14.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 21:

Hiervon kann bei der Verwendung von Edelstahlabgasrohren ausgegangen werden. Aluminiumrohre und aluminiumkaschierte Papprohre sind in der Regel ungeeignet.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 23:

Abstellen im Sinne dieser Bestimmung ist das Außerbetriebsetzen von Fahrzeugen zu längeren Arbeitsunterbrechungen oder nach Arbeitsende. Längere Arbeitsunter-brechungen siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 3.

Sicher abstellen beinhaltet auch

–	ausreichende Be- und Entlüftung im Abstellbereich,

–	Abstellen über Erdgleiche,

–	Schließen des Entnahmeventils,

–	Einhalten des Schutzbereiches nach den Technischen Regeln Druckgase TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehäl-tern"; siehe Anhang 2, Bilder 2 und 3.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 24:

Als ausreichend wird ein Bereich angesehen, wenn er die Abmessungen des Schutz-bereiches nach Anhang 2 hat.

Durchführungsanweisung zu § 30 Abs. 25:

Hinsichtlich Sicherheitsmaßnahmen ist dieses bei brennbaren Flüssigkeiten (z. B. heißes Fett in Friteusen von Fahrzeugen) gewährleistet, wenn diese mit einem gut ver-schließbaren, dichtschließenden Deckel ausgerüstet sind, der sicherstellt, dass bei den zu erwartenden Beschleunigungen und Verzögerungen keine Flüssigkeit austreten kann.

§ 31.	Aufstellung von ortsfesten Verbrauchsanlagen in Räumen unter Erdgleiche

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die zum Betrieb der Verbrauchseinrich-tungen aufgestellten Druckgasbehälter über Erdgleiche und so aufgestellt werden, dass ausströmendes Gas nicht in Räume unter Erdgleiche gelangen kann.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verbrauchseinrichtungen unter Erdgleiche nur aufgestellt werden, wenn durch besondere Schutzmaßnahmen sichergestellt ist, dass unverbranntes Gas nicht 	ausströmen kann.

Durchführungsanweisung zu § 31 Abs. 1:

Diese Forderung ist in der Regel erfüllt, wenn Druckgasbehälter mit ausreichendem Abstand von Lüftungsöffnungen von Aufstellungsräumen für Verbrauchsanlagen aufge-stellt sind. Hinsichtlich des ausreichenden Abstandes siehe Durchführungsanwei-sungen zu § 30 Abs. 24.

Ist der Aufstellbereich der Druckgasbehälter in besonderen Fällen, z. B. abfallend zu Gebäudeöffnungen oder befinden sich Öffnungen, z. B. für Luftansaugeinrichtungen, in der Nähe des explosionsgefährdeten Bereiches, kann eine Kombination von mehreren Schutzmaßnahmen erforderlich sein, z. B. Hochführen der Luftzuführkanäle oder gas-dichte Schutzmauern in Verbindung mit einer Vergrößerung des "explosionsgefähr-deten Bereiches".

Besondere Fälle liegen vor, wenn die Druckgasbehälter aufgrund der örtlichen Verhält-nisse nur bergseits vom Aufstellbereich der Verbrauchsanlage aufgestellt werden kön-nen.

Aufstellung von Flüssiggasanlagen in Räumen unter Erdgleiche siehe auch § 6 Abs. 6.

Durchführungsanweisung zu § 31 Abs. 2:

Die Forderung nach Durchführung besonderer Maßnahmen ist in der Regel erfüllt, wenn

–	Verbrauchseinrichtungen mit Flammenüberwachungen ausgerüstet sind, die auch ein Ausströmen von unverbranntem Gas an Zünd- bzw. Wachflammenbrennern verhindert,

–	Verbrauchseinrichtungen mittels Rohrleitungen an die Verbrauchsleitung ange-schlossen werden; abweichend hiervon sind für erforderliche bewegliche Anschlüs-se bewegliche Leitungen zulässig,

–	Rohrleitungsverbindungen durch Schweißen, Hartlöten oder Schneidringverschrau-bungen bis DN 22 oder als technisch dicht anzusehende Flanschverbindungen her-gestellt werden; Schneidringverschraubungen und Flanschverbindungen müssen zugänglich sein,

–	Aufstellungsräume mit einer technischen Lüftung ausgerüstet werden, die im ge-samten Aufstellungsraum einen mindestens 1,5fachen Luftwechsel/h gewährleistet; eine technische Lüftung ist nicht erforderlich

1.	bei Feuerstätten, wenn die erforderliche Verbrennungsluft dem Aufstellungs-raum der Feuerstätte entnommen wird und hierdurch der geforderte 1,5fache Luftwechsel/h gewährleistet ist,

2.	bei einer Verbrauchseinrichtung mit einem Anschlusswert bis 500 g/h, wenn beim Erlöschen der Flammen die Gaszufuhr in der Verbrauchsleitung vor Ein-tritt in den Raum unter Erdgleiche selbsttätig 	abgesperrt wird oder

3.	wenn sichergestellt ist, dass das aus einer eventuellen Leckstelle ausströmen-de Gasvolumen 0,2 % des Rauminhaltes des Aufstellungsraumes nicht über-schreiten kann,

–	Verbrauchsanlagen so beschaffen sind, dass sie nur benutzt werden können, wenn die technische Lüftung wirksam in Betrieb ist (z. B. Kopplung der Verbrauchsein-richtung mit der technischen Lüftung); wird der durch die technische Lüftung gefor-derte Luftwechsel unterschritten oder die Verbrauchseinrichtung nicht betrieben, muss sichergestellt werden, dass die Gaszufuhr in der Gasversorgungsleitung vor Eintritt in den Raum und nicht unter Erdgleiche selbsttätig abgesperrt wird und

–	bei Feuerstätten mit Strömungssicherungen die technische Lüftung die Abgasfüh-rung nicht nachteilig beeinflussen kann.

Die Forderung nach Durchführung besonderer Maßnahmen ist bei Aufstellung von Ver-brauchseinrichtungen in Aufenthaltsräumen erfüllt, wenn über die vorhergehenden Maßnahmen hinaus zusätzlich ein zu öffnendes Fenster vorhanden ist und der Raum-inhalt mindestens 20 m3 beträgt.

Hinsichtlich Flammenüberwachungen siehe auch

–	DIN 3258-2 "Flammenüberwachung an Gasgeräten; Automatische Zündsicherun-gen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung",

–	DIN 4788-2 "Gasbrenner mit Gebläse; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderun-gen, Prüfung, Kennzeichnung",

–	DIN 4788-3 "Gasbrenner, Flammenüberwachungseinrichtungen, Flammenwächter, Steuergeräte und Feuerungsautomaten; Begriffe, Sicherheitstechnische Anfor-derungen, Prüfung, Kennzeichnung".

Bewegliche Leitungen siehe DIN 30 663 "Bewegliche Verbindungen für Gasleitungen" und DIN 3384 "Edelstahlschläuche für Gas".

Die Wirksamkeit einer technischen Lüftung kann z. B. durch Strömungsüberwachung hergestellt sein.

Eine nachteilige Beeinflussung der Abgasführung kann durch eine Sauglüftung hervor-gerufen werden.

IV. Prüfungen

§ 32.	Allgemeines

Die Bestimmungen dieses Abschnittes über Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme gelten nicht für Gasverbrauchseinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-gliedstaaten für Gasverbrauchseinrichtungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15) fallen.

Durchführungsanweisung zu § 32:

§ 32 nimmt Gasverbrauchseinrichtungen im Sinne der Richtlinie 90/396/EWG von der Prüfverpflichtung aus, da deren Konformität mit den grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie durch eine EG-Konformitätserklärung sowie das CE-Zeichen bestätigt wird. Somit können die Prüfungen nach dieser Unfallverhütungsvorschrift nicht dazu führen, dass an handelsfähigen Produkten Änderungen vorgenommen werden müs-sen.

A. Gemeinsame Bestimmungen

§ 33.	Flüssiggasanlagen / Flüssiggasverbrauchsanlagen

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 durch einen Sachkundigen wie folgt geprüft werden:

–	vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage auf ordnungsgemäße Installation und Aufstellung sowie Dichtheit,

–	nach Instandsetzungsarbeiten, die die Betriebssicherheit beeinflussen können,

–	nach Veränderungen, die die Betriebssicherheit beeinflussen können,

–	nach Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr auf

–	ordnungsgemäße Beschaffenheit,

–	Dichtheit,

–	Funktion und

–	Aufstellung.

Prüfungen nach der Druckbehälterverordnung durch den Sachverständigen oder Sach-kundigen bleiben hiervon unberührt.

(2)	Abweichend von Absatz 1 Satz 1 genügt bei ortsveränderlichen Flüssiggasanlagen, die aus nicht mehr als einem Druckgasbehälter mit nicht mehr als 33 kg Füllgewicht betrie-ben werden, die Prüfung durch eine vom Unternehmer beauftragte Person unter der Voraus-setzung, dass die Verbrauchsanlage aus geprüften Einzelteilen zusammenge-baut ist.

(3)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit orts-festen Verbrauchsanlagen wiederkehrend mindestens alle 4 Jahre durch einen Sachkun-digen auf

–	Dichtheit,

–	ordnungsgemäße Beschaffenheit,

–	Funktion und

–	Aufstellung

geprüft werden. Kürzere Prüffristen können erforderlich sein, wenn besondere Betriebs-bedingungen vorliegen. Prüfungen nach der Druckbehälterverordnung durch den Sach-verständigen oder Sachkundigen bleiben hiervon unberührt.

(4)	Abweichend von Absatz 3 Sätze 1 und 2 hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass An-lagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen wiederkeh-rend mindestens alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen geprüft werden.

(5)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Ergebnisse der Prüfungen nach den Ab-sätzen 1 bis 4 in einer Prüfbescheinigung festgehalten werden, die bis zur nächsten Prü-fung aufzubewahren ist. Die Prüfbescheinigungen müssen den zur Einsicht Berechtigten jederzeit vorgelegt werden können.

B. Besondere Bestimmungen

§ 34.	Flüssiggasanlagen in der Fleischwirtschaft

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass abweichend von § 33 Abs. 3 und 4

–	Verbrauchsanlagen wiederkehrend mindestens alle 2 Jahre,

–	Verbrauchseinrichtungen von Räucheranlagen wiederkehrend mindestens einmal jährlich durch Sachkundige auf

–	Dichtheit und

–	Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen

geprüft werden.

Durchführungsanweisung zu § 34:

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Flüssiggasanlagen in der Fleischwirtschaft hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvor-schriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW-Re-geln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Euro	päischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zu-stand von Flüssiggasanlagen in der Fleischwirtschaft beurteilen kann.

§ 35.	Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass abweichend von § 33 Abs. 1 die unter dem Druck der Versorgungsanlage stehenden Anlageteile der Flüssiggasanlagen von Vor-wärmgeräten für Straßenbeläge

–	vor der ersten Inbetriebnahme und

–	nach Veränderungen, die die Betriebssicherheit beeinflussen können,

durch Sachverständige auf

–	Eignung und

–	richtige Anordnung

sowie die Anschlüsse, Leitungen, Armaturen und Verbrauchseinrichtungen durch Sach-kundige auf

–	Dichtheit und

–	Funktionsfähigkeit der Absperr-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

geprüft werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass abweichend von § 33 Abs. 3 die Flüssiggas-anlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge entsprechend den

–	Einsatzbedingungen und

–	betrieblichen Verhältnissen

wiederkehrend

–	nach Bedarf,

–	mindestens jedoch einmal jährlich,

durch Sachkundige auf ihren betriebstechnischen Zustand geprüft werden.

(3)	Die Prüfergebnisse des Sachkundigen nach den Absätzen 1 und 2 sind dem Sachver-ständigen zu dessen Prüfung vorzulegen.

(4)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an Vorwärmgeräten für Straßenbeläge vor-handene Feuerlöscher jährlich auf ihre Einsatzbereitschaft geprüft werden.

(5)	Zusätzlich zu § 33 Abs. 5 sind Mängelbeseitigungen aufgrund von Prüfungen schriftlich festzuhalten.

Durchführungsanweisung zu § 35 Abs. 1:

Zu den Anlagenteilen, die unter dem Druck der Versorgungsanlage stehen, gehören auch die Druckbehälter (Tanks) und Druckgasbehälter selbst. Hinsichtlich der Prüf-pflicht dieser Druckbehälter (Tanks) und Druckgasbehälter siehe Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) und Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE).

Sachverständiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung beson-dere Kenntnisse auf dem Gebiet der Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Tech-nik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln an-derer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) vertraut ist. Er soll Flüssiggas-anlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge prüfen und gutachtlich beurteilen kön-nen.

Durchführungsanweisung zu § 35 Abs. 1 und 2:

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbeläge hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Tech-nik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln an-derer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von Flüssiggasanlagen von Vorwärmgeräten für Straßenbe-läge beurteilen kann.

Durchführungsanweisung zu § 35 Abs. 4:

Hinweise zur Überprüfung von Feuerlöschern siehe DIN 14 406-4 "Tragbare Feuer-löscher; Instandhaltung".

§ 36.	Flüssiggasanlagen mit Zerstäubungsbrennern

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit Zer-stäubungsbrennern abweichend von § 33 Abs. 1 durch einen 	Sachverständigen geprüft werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit Zer-stäubungsbrennern abweichend von § 33 Abs. 3 jährlich durch einen Sachkundigen ge-prüft werden.

Durchführungsanweisung zu § 36 Abs. 1:

Sachverständiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung beson-dere Kenntnisse auf dem Gebiet der Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit Zerstäu-bungsbrennern hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Tech-nik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln an-derer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) vertraut ist. Er soll Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit Zerstäubungsbrennern prüfen und gutachtlich beur-teilen können.

Durchführungsanweisung zu § 36 Abs. 2:

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit Zer-stäubungsbrennern hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-ten, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den ar-beitssicheren Zustand von Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit Zerstäubungs-brennern beurteilen kann.

§ 37.	Fahrzeuge mit Flüssiggas-Verbrennungsmotor

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zusätzlich zu § 33 Abs. 3 Treibgasanlagen von Fahrzeugen wiederkehrend in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch ein-mal jährlich, durch einen Sachkundigen auf

–	Dichtheit,

–	ordnungsgemäße Beschaffenheit,

–	Funktion und

–	Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen

geprüft werden.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Schadstoff-Gehalt im Abgas wiederkeh-rend, mindestens jedoch halbjährlich, durch einen Sachkundigen geprüft und auf den erreichbaren niedrigsten Wert gebracht wird.

Durchführungsanweisung zu § 37 Abs. 1 und 2:

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Treibgasanlagen von Fahrzeugen hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europä-ischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von Treib-gasanlagen von Fahrzeugen beurteilen kann.

Durchführungsanweisung zu § 37 Abs. 2:

Der erreichbar niedrigste Wert kann angenommen werden, wenn der CO-Gehalt 0,1 Vol.-% im Leerlauf bei betriebswarmem Motor nicht übersteigt.

§ 38.	Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahr-zeugen wiederkehrend mindestens alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Durchführungsanweisung zu § 38:

Die Forderung nach einer Dichtheitsprüfung ist bei Flüssiggasanlagen zu Brenn-zwecken in Fahrzeugen erfüllt, wenn die Prüfung mit Luft durchgeführt wird. Hierfür sind die Leitungen von der Anschlussstelle des Druckregelgerätes bis zu den geschlos-senen Einstellgliedern der Verbrauchseinrichtungen vor dem Einlassen von Gas mit dem 1,1fachen, bei Betriebsdrücken bis 50 mbar mit dem 3fachen Betriebsüberdruck zu prüfen. Die Leitungen gelten als dicht, wenn nach einer Wartezeit von 5 Minuten für den Temperaturausgleich der Prüfdruck während der anschließenden Prüfdauer von 5 Minuten nicht abfällt.

Die Prüfung auf ordnungsgemäße Beschaffenheit umfasst bei Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen insbesondere die Prüfung der Verbrennungsluftzufüh-rungen und Abgasabführungen unter anderem auf

–	Dichtheit der Abgasrohre,

–	freien Durchgang der Abgasrohre,

–	steigende Verlegung der Abgasrohre in allen Teilen,

–	Befestigung der Abgasrohre mit Rohrschellen sowie

–	eine Brennprobe im Anschluss an die Dichtheitsprüfung.

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahr-zeugen hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallver-hütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mit-gliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeits-sicheren Zustand von Flüssiggasanlagen zum Kochen, Heizen, Beleuchten und Kühlen in Fahrzeugen beurteilen kann.

§ 39.	Flüssiggasanlagen mit ortsfesten Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche

(1)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit orts-festen Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche abweichend von § 33 durch einen Sachver-ständigen auf Übereinstimmung mit dieser Unfallverhütungsvorschrift wie folgt geprüft werden:

–	vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage auf ordnungsgemäße Installation und Aufstellung sowie Dichtheit,

–	nach Veränderungen, die die Betriebssicherheit beeinflussen können,

–	nach Instandsetzungsarbeiten, die die Betriebssicherheit beeinflussen können.

Prüfungen nach der Druckbehälterverordnung bleiben unberührt.

(2)	Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit orts-festen Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche abweichend von § 33 Abs. 3 wiederkehrend mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Durchführungsanweisung zu § 39 Abs. 1:

Sachverständiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung beson-dere Kenntnisse auf dem Gebiet der Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit orts-festen Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein an-erkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmun-gen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertrags	staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) vertraut ist. Er soll Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit ortsfesten Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche prüfen und gutachtlich beurteilen können.

Die Prüfung erstreckt sich auf alle Anlagenteile unter Erdgleiche sowie auf solche, die die Sicherheit der Teile unter Erdgleiche beeinflussen können.

Durchführungsanweisung zu § 39 Abs. 2:

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit orts-festen Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein an-erkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmun-gen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit ver-traut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 mit ortsfesten Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche beurteilen kann.

V. Ordnungswidrigkeiten

§ 40.	Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgestzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen

–	des § 3 in Verbindung mit

§ 5 Abs. 1,

§ 6 Abs. 5, 6 Satz 1, Absatz 9 oder 15,

§ 7 Abs. 3 bis 5,

§ 8 Abs. 3, 5, 7 bis 10 oder 12,

§ 9 Abs. 4, 6, 7 oder 13,

§ 11 Abs. 3 bis 5, 8 bis 10, 11 Satz 1, Absatz 12, 16, 18 oder 19,

§ 12 Satz 1,

§ 13 Abs. 2 bis 4, 6, 7 oder 8,

§ 14 Abs. 3 bis 5,

§ 15 Abs. 1, 3 oder 4,

§ 16 Abs. 2, 3 Satz 1, Absatz 4,

§ 17 Abs. 2, 3 oder 4,

§ 18 Abs. 1, 2 Satz 1,

§ 20 Satz 1,

§ 21 Abs. 2 bis 5,

§ 22 Abs. 2, 5, 7 Satz 2 oder 3, Absätze 8 bis 13, 16, 17, 19 oder 21,

§ 23 Abs. 1, 2, 6, 9, 14, 16 bis 18, 19 Satz 1, Absätze 20 bis 23,

§§ 26, 27, 28 Abs. 3 bis 10,

§ 29 Abs. 3, 4, 8, 10, 12 oder 14,

§ 30 Abs. 1, 3, 5 bis 8, 10, 11, 13 bis 18, 20 bis 22 oder 25 Satz 1

oder

§ 31 Abs. 1,

–	des § 33 Abs. 1, 3 Satz 1, Absatz 5,

§§ 34 bis 38

oder

§ 39 Abs. 1 Satz 1, Absatz 2

zuwiderhandelt.

VI. Inkrafttreten

§ 41.	Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Oktober 1993 in Kraft.

Durchführungsanweisung zu § 41:

Mit dem Inkrafttreten dieser Unfallverhütungsvorschrift sind die "Richtlinien für die Ver-wendung von Flüssiggas" (ZH 1/455) vom März 1978 mit Ausnahme folgender Abschnitte

4.1.1,

4.2.1 bis 4.3.3,

4.4.1 bis 4.5.2,

4.5.5 bis 4.5.8,

4.5.10 bis 4.6.2,

4.8,

7.6.1,

7.6.3 bis 7.6.5

und

7.7.1 bis 7.7.14

nicht mehr anzuwenden.

Beschluss- und Genehmigungsvermerke

Beschlossen von der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-dienst und Wohlfahrtspflege am 27. Mai 1993.

| Hamburg, den 11. Juni 1993 L. S. | Der Hauptgeschäftsführer Dr. Mehrtens Direktor der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege |
| --- | --- |

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Verwendung von Flüssiggas“ (VBG 21) wird genehmigt.

| Bonn, den 1. Juli 1993 III b 4-35235-(8)-34124-2 | Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Im Auftrag Irlenkaeuser |
| --- | --- |

Bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 183 am 29. September 1993.

Die Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-pflege hat den Ersten Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift „Verwendung von Flüssiggas“ (VBG 21) am 11. Dezember 1996 beschlossen.

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.

| Hamburg, den 11. Dezember 1996 L. S. | Der Hauptgeschäftsführer Dr. Mehrtens Direktor der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege |
| --- | --- |

Der vorstehende Erste Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift „Verwendung von Flüssig-gas“ (VBG 21) wird genehmigt.

| Bonn, den 16. Dezember 1996 III b 2-34120-1-(36)-34124-2 L. S. | Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Im Auftrag Streffer |
| --- | --- |

Bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 242 vom 28. Dezember 1996

Anhang 1

Auszug aus den Technischen Regeln Druckbehälter Anlage zu TRB 801 Nr. 25 "Flüssiggaslagerbehälteranlagen"

(Ausgabe Dezember 1991)

6.3	Verdampfer

6.3.1	An Verdampfern, bei denen die zur Verdampfung des Flüssiggases erforderliche Wärme durch stehende Flüssigkeit übertragen wird, muss der Flüssigkeitsstand je-derzeit erkennbar und der Sollstand (Minimum und Maximum) gekennzeichnet sein.

6.3.2	Verdampfer müssen so ausgelegt oder ausgerüstet sein, dass das Gas in der flüssi-gen Phase nicht in das Leitungssystem hinter dem Verdampfer gelangen kann.

6.3.3	Zur Erfüllung der Anforderung nach Abschnitt 6.3.2 müssen die Verdampfer mit einer redundanten, und soweit möglich mit einer diversitären Sicherheitseinrichtung ausge-rüstet sein.

6.3.4	Verdampfer sollten so ausgeführt sein, dass eine Gasaustrittstemperatur aus dem Verdampfer von 40 ºC bis 80 ºC eingehalten wird.

6.3.5	Verdampfer mit geschlossenen Heizsystemen sind mit einem Druckschalter mit Alarm und gleichzeitiger Heizungsabschaltung sowie einem Sicherheitsventil in ausreichen-der Leistung im Wärmeträgersystem auszurüsten.

6.3.6	Verdampfer mit offenen Heizungssystemen müssen in der Entlüftungsleitung der Hei-zung mit einer Gaswarneinrichtung oder einem Strömungswächter mit Einbindung in das Not-Aus-System ausgerüstet sein.

6.3.7	Am Verdampfereingang sind Selbststellglieder nach DIN 3394 Teil 1 (Gruppe A oder B) oder Teil 2 (Gruppe R) anzuordnen. Diese dürfen nur in Fließrichtung absperren. Das Stellglied des Verdampfers ist in das Not-Aus-System einzubeziehen.

6.3.8	Eine direkte Feuer-, Abgas- oder elektrische Beheizung der flüssiggasbeaufschlagten Teile des Verdampfers ist unzulässig.

7.3	Verdampfer

7.3.1	Verdampfer sind nur in dem Betrieb der Anlage dienenden Räumen oder im Freien aufzustellen.

7.3.2	Die Räume nach Abschnitt 7.3.1

–	sind mindestens in Feuerwiderstandsklasse F 30 auszuführen,

–	sind gegenüber Nachbarräumen entsprechend Feuerwiderstandsklasse F 90 ab-zutrennen,

–	müssen bei Anlagen ab der Gruppe C eine Gaswarneinrichtung haben, die in das Not-Aus-System eingebunden ist,

–	sind mit elektrischen Betriebsmitteln nach DIN/VDE 57 165 auszurüsten und

–	sind ausreichend zu be- und entlüften, wobei die Entlüftung in Bodennähe wirken muss.

Die Forderung nach ausreichender Be- und Entlüftung ist insbesondere erfüllt, wenn die Größe der Be- und Entlüftungsöffnung jeweils mindestens 1/100 der Bodenfläche beträgt. Als Gesamtfläche ist mindestens 400 cm2 vorzusehen.

7.3.3	Verdampfer dürfen grundsätzlich nicht unter Erdgleiche aufgestellt werden.

7.3.4	In Räumen mit Lagerbehältern sowie innerhalb des Schutzbereiches von Lagerbehäl-tern im Freien dürfen nur Verdampfer nachstehender Bauarten aufgestellt sein:

–	Verdampfer mit elektrischer Beheizung und Ausrüstung nach DIN EN 50 014,

–	Verdampfer, die durch Warmwasser, Öl oder Dampf beheizt werden, wenn die Aufheizung des Wärmeträgers außerhalb des Aufstellungsraumes oder außerhalb der Schutzzone erfolgt. Elektrische Ausrüstungen müssen der DIN EN 50 014 entsprechen.

7.3.5	Um Verdampfer im Freien ist eine Schutzzone von mindestens 5 m einzuhalten.

Anhang 2

Auszug aus den Technischen Regeln Druckgasbehälter TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern"

(Ausgabe Oktober 1989)

TRG 280 – Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter

Betreiben von Druckgasbehältern

Ausgabe Oktober 1995

1.	Geltungsbereich

1.1	Diese TRG gilt für das Betreiben von Druckgasbehältern.

1.4	Diese TRG gilt nicht

–	für das Füllen und Betreiben von Druckgaspackungen und Druckgaskartuschen; hierfür gelten die TRG 300, 301 und 403;

–	für das Füllen und Betreiben von Treibgastanks; hierfür gelten die TRG 380 und 404;

2.	Begriffsbestimmungen

2.1	Betreiben

Zum Betreiben im Sinne dieser TRG gehören das Befördern, Lagern, Bereitstellen, Entleeren und Instandhalten von Druckgasbehältern.

2.2	Lagern

Als Lagern gilt, wenn Druckgasbehälter in Vorrat gehalten werden.

2.3	Bereitstellen

Als Bereitstellen gilt, wenn gefüllte Druckgasbehälter an den zum Entleeren vorge-sehenen Stellen als Reservebehälter an Entnahmeeinrichtungen 	angeschlossen sind oder zum baldigen Anschluss bereitgehalten werden, soweit dies für den Fortgang der Arbeiten erforderlich ist.

Als Bereitstellen gilt auch, wenn gefüllte Druckgasbehälter

–	an Arbeitsplätzen für den Handgebrauch,

...

in der jeweils erforderlichen Anzahl und Größe bereitgehalten werden.

2.4	Entleeren

Als Entleeren gilt, wenn Druckgasbehälter mit Entnahmeeinrichtungen verbunden sind und Gase entnommen werden.

2.8	Sicherheitsabstand

Der Sicherheitsabstand ist der zwischen Druckgasbehältern und benachbarten Anla-gen, Einrichtungen oder Gebäuden einzuhaltende Abstand. Durch ihn sollen gefähr-liche Einwirkungen, insbesondere gefährliche Erwärmungen, auf die Druckgasbehäl-ter vermieden werden. Anlagen, von denen eine Gefahr ausgehen kann, sind z. B. Lager mit brennbaren Stoffen wie Holz, Verpackungsmaterial, oberirdische Behälter für brennbare Flüssigkeiten.

2.9	Schutzbereich

Der Schutzbereich ist ein räumlicher Bereich um Druckgasbehälter..., in dem infolge Undichtheiten an Anschlüssen und Armaturen oder betriebsmäßig beim Anschließen oder Lösen von Leitungsverbindungen oder infolge menschlicher Fehlhandlungen das Auftreten von Gas oder Gas/Luft-Gemischen nicht ausgeschlossen werden kann.

2.10	Der Schutzbereich nach Nummer 2.9 wird

...

–	bei Gasen, die schwerer als Luft sind, von einem kegelförmigen Raum gebildet (s. Bild 2).

3.	Allgemeine Anforderungen

3.7	Besondere Vorkommnisse, Mängel und Schäden an Druckgasbehältern und ihrer Ausrüstung sowie das Ansprechen ihrer Sicherheitseinrichtungen sind dem für den Betrieb Verantwortlichen umgehend zu melden.

3.8	Weist ein Druckgasbehälter Mängel oder Schäden auf, durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden, so ist er unverzüglich gefahrlos zu entleeren; ist dies nicht möglich, so sind andere geeignete Maßnahmen zu treffen, die eine Gefährdung weit-gehend ausschließen, z. B. Räumung des gefährdeten Bereichs, Beseitigung von Zündquellen. Ggf. sind Feuerwehr und/oder Füllwerk zu benachrichtigen.

3.16	Die Absperreinrichtungen gefüllter oder entleerter Druckgasbehälter, die nicht ange-schlossen sind, müssen fest verschlossen und mit den vorgesehenen Schutzein-richtungen versehen sein (z. B. Ventilschutzkappen, ggf. Verschlussmuttern). Für Fla-schenbündel siehe jedoch TRG 370.

3.18	Im Brandfall ist die Feuerwehr auf das Vorhandensein von Druckgasbehältern auf-merksam zu machen.

3.19	Druckgasbehälter, die örtlich erhitzt oder der Brandhitze ausgesetzt waren, müssen deutlich entsprechend gekennzeichnet und vor einer eventuellen Weiterverwendung geprüft werden, z. B. in Füllwerken.

3.20	Die Schutzbereiche mehrerer Druckgasbehälter können sich gegenseitig überschnei-den; hierbei dürfen die Behälter unmittelbar nebeneinander stehen (siehe Bild 3).

4.	Befördern von Druckgasbehältern

4.1	Druckgasbehälter dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Einrichtungen, z. B. Roll-reifen, Flaschenfuß oder Konkavböden, gerollt werden. Druckgasbehälter dürfen nicht geworfen werden.

4.2	Zum Befördern von Druckgasbehältern dürfen nur solche Lastaufnahmemittel ver-wendet werden, die eine Beschädigung oder ein Herabfallen der Druckgasbehälter zuverlässig ausschließen. Nicht geeignet sind z. B. Magnet- oder Greiferkrane, aus-genommen Greiferkrane mit besonders dafür geeigneten Greifern.

4.6	Druckgasbehälter dürfen nicht zusammen mit leicht entzündlichem Ladegut, wie z. B. Holzspänen oder Papier, befördert werden.

4.7	Bei dem Befördern von Druckgasbehältern im öffentlichen Verkehr sind die verkehrs-rechtlichen Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter zu beachten.

5.	Lagern von Druckgasbehältern

5.1	Allgemeines

5.1.1	Beim Lagern von Druckgasbehältern wird unterschieden zwischen Lagern in Räumen und Lagern im Freien. Als Läger im Freien gelten auch solche, die mindestens nach zwei Seiten offen sind.

5.1.2	Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen die Anzahl der gefüllten Druckgas-behälter begrenzt ist, dürfen entleerte ungereinigte Druckgasbehälter in doppelter An-zahl vorhanden sein.

5.1.3	Druckgasbehälter dürfen nicht gelagert werden

–	in Räumen unter Erdgleiche,

–	in Treppenräumen, Haus- und Stockwerksfluren, engen Höfen sowie Durchgän-gen und Durchfahrten oder in deren unmittelbarer Nähe,

–	an Treppen von Freianlagen,

–	an besonders gekennzeichneten Rettungswegen,

–	in Garagen und

–	in Arbeitsräumen.

Zu den Arbeitsräumen gehören nicht Lagerräume, auch wenn dort Arbeitnehmer be-schäftigt sind.

5.1.3.2	Bis zu 50 gefüllte Druckgasflaschen dürfen abweichend von Nummer 5.1.3 in Räumen unter Erdgleiche gelagert werden, wenn

–	bei technischer Lüftung die Einrichtung für die technische Lüftung einen zweifachen Luftwechsel in der Stunde gewährleistet. Die Einrichtung für die tech-nische Lüftung muss entweder ständig wirksam sein oder durch eine Gaswarn-einrichtung automatisch eingeschaltet werden, wenn von der Gaswarneinrichtung Gas festgestellt wird. Beim Ausfall der Einrichtung für die technische Lüftung muss ein Alarm ausgelöst werden;

–	bei natürlicher Belüftung die Lüftungsöffnungen mindestens ein Gesamtquer-schnitt von 10 % der Grundfläche dieses Raumes haben, eine Durchlüftung be-wirken und der Fußboden nicht mehr als 1,5 Meter unter der Geländeoberfläche liegt.

5.1.8	In Lagerräumen dürfen sich keine Gruben, Kanäle oder Abflüsse zu Kanälen ohne Flüssigkeitsverschluss sowie keine Kellerzugänge oder sonstige offene Verbindungen zu Kellerräumen befinden. Ferner dürfen sich dort auch keine Reinigungs- oder andere Öffnungen von Schornsteinen befinden. Bei der Lagerung im Freien gilt Satz 1 nur für den Schutzbereich.

5.1.9	Im Schutzbereich von Druckgasbehältern ... dürfen sich keine Zündquellen befinden, durch die Gase gezündet werden können.

5.1.11	Auf die Schutzbereiche und die jeweilige Gefährdung (Explosions- oder Vergiftungs-gefahr) ist durch Warnschilder hinzuweisen.

5.2	Läger in Räumen

5.2.1	Räume zum Lagern von Druckgasbehältern müssen von angrenzenden Räumen durch mindestens feuerhemmende Bauteile getrennt sein. Feuerbeständige Bauteile sind erforderlich, wenn in angrenzenden Räumen, die nicht dem Lagern von Druck-gasbehältern dienen, Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

5.2.4	Der Fußbodenbelag in Lagerräumen muss mindestens schwer entflammbar und so beschaffen sein, dass die Druckgasbehälter sicher stehen.

5.2.5	Lagerräume müssen ausreichend be- und entlüftet werden ...

5.2.6	In Lagerräumen dürfen keine brennbaren Stoffe wie z. B. brennbare Flüssigkeiten, Holz, Holzspäne, Papier, Heu, Stroh und Gummi gelagert werden. Abweichend hier-von dürfen in Lagerhallen, in denen nicht mehr als 50 gefüllte Druckgasflaschen, da-runter nicht mehr als 25 Druckgasflaschen mit brennbaren ... Gasen, gelagert wer-den, auch brennbare Stoffe, ausgenommen brennbare Flüssigkeiten, gelagert wer-den, wenn der Lagerplatz für Druckgasflaschen durch eine mindestens 2 m hohe Wand aus nicht brennbaren Baustoffen abgetrennt ist und zwischen Wand und den brennbaren Stoffen ein Abstand von mindestens 5 m eingehalten wird.

5.3	Läger im Freien

5.3.1	Bei Lägern im Freien muss die Aufstellfläche so beschaffen sein, dass die Druckgas-behälter sicher stehen.

5.3.2	Werden ... gefüllte Druckgasflaschen ... im Freien gelagert, so müssen diese allseits von einem Schutzbereich umgeben sein ... Die Abmessungen der Schutzbereiche er-geben sich auf Bild 2.

5.3.3	Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrs-flächen erstrecken. Der Schutzbereich darf an höchstens zwei Seiten durch min-destens 2 m hohe öffnungslose Schutzwände aus nicht brennbaren Baustoffen einge-engt sein. Hierbei darf es sich an einer Seite auch um eine Gebäudemauer handeln, die im Schutzbereich öffnungslos sein muss.

5.3.4	Bei Lagerung gefüllter Druckgasbehälter im Freien muss zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, ein Sicherheitsab-stand eingehalten werden. Der Sicherheitsabstand beträgt mindestens 5 m um die Druckgasbehälter. Er kann durch eine mindestens 2 m hohe Schutzwand aus nicht brennbaren Baustoffen ersetzt werden.

6.	Bereitstellen von Druckgasbehältern

6.1	Bereitstellen zum Entleeren

An Stellen, an denen Druckgasbehälter zum Entleeren angeschlossen sind, darf höchstens die gleiche Anzahl von Druckgasbehältern bereitgestellt werden...

8.	Entleeren von Druckgasbehältern

8.1.6	Beim Zusammenschalten mehrerer Druckgasbehälter für Gase in flüssigem Zustand dürfen bei Entnahme aus der flüssigen Phase die Absperreinrichtungen der einzelnen Druckgasbehälter, von Störungen abgesehen, nach ihrem Öffnen erst wieder ge-schlossen werden, wenn alle Druckgasbehälter entleert sind, damit ein ungewolltes Überfüllen einzelner Druckgasbehälter verhindert wird. An Batterieanlagen ist ein Hin-weisschild anzubringen, dass die Aufschrift trägt: "Absperreinrichtung der einzelnen Druckgasbehälter müssen bis zum Entleeren der gesamten Batterie voll geöffnet blei-ben".

8.1.7	Druckgasbehälter dürfen nur zusammengeschaltet werden, wenn sie mit dem glei-chen Prüfüberdruck gekennzeichnet sind.

8.1.9	Jeder zum Entleeren angeschlossene Druckgasbehälter ... muss von einem Schutz-bereich umgeben sein. Diese Schutzbereiche sind für Druckgasbehälter mit brenn-baren Gasen Zone 2 nach § 2 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C ElexV.

Die Abmessungen der Schutzbereiche ergeben sich aus Bild 3 ...

Nummer 5.3.3 gilt entsprechend.

8.1.10	Eines Schutzbereiches bedarf es nicht

...

2.	bei Einzelflaschen für Propan/Butan mit einem zulässigen Füllgewicht bis 14 kg,

3.	wenn die Druckgasbehälter mit Verbrauchsgeräten verbunden sind, deren offene Flammen sich innerhalb der in Bild 3 genannten Abstände befinden,

4.	um Flaschenschränke.

8.3	Entleeren in Flaschenschränken

8.3.1	Flaschenschränke müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen je eine Lüftungsöffnung im Boden- und Deckenbereich von 1/100 der Grundfläche, min-destens jedoch 100 cm2 haben.

Bei Flaschenschränken ohne unmittelbare Entlüftung ins Freie ist der Flaschen-schrank bei der Aufstellung von Druckgasbehältern mit brennbaren, giftigen und sehr giftigen Gasen durch eine technische Lüftung gefahrlos ins Freie zu entlüften.

8.4	Entleeren in besonderen Aufstellungsräumen oder an Aufstellplätzen im Freien (zen-trale Gasversorgungsanlagen)

8.4.3	Werden in besonderen Aufstellungsräumen mehr als sechs gefüllte Druckgasbehälter für brennbare Gase zum Entleeren aufgestellt, so ist der ganze Raum, höchstens aber 5 m um die Druckgasbehälter, Zone 1 nach § 2 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. B ElexV.

8.4.4	In besonderen Aufstellungsräumen und an Aufstellplätzen im Freien dürfen gleich-zeitig gefüllte und entleerte Druckgasbehälter vorhanden sein. Insgesamt darf nicht mehr als die dreifache Anzahl von Druckgasbehältern vorhanden sein, wie zum Ent-leeren angeschlossen sind.

8.4.5	In besonderen Aufstellungsräumen müssen Druckgasbehälter nach Gasarten ge-trennt aufgestellt sein.

9.	Instandhalten von Druckgasbehältern

9.1	Druckgasbehälter müssen sorgfältig und fachgerecht gewartet und instand gesetzt werden.

9.3	Instandsetzungsarbeiten an Druckgasbehältern dürfen nur von fachkundigem Perso-nal in hierfür eingerichteten Werkstätten durchgeführt werden.

Bild 2: 	Schutzbereiche für Druckgasflaschen mit Flüssiggas, Einzelflasche und 	Batterien mit 2-6 Fla-	schen, bei Entnahme aus der Gasphase

Bild 3: 	Schutzbereiche für mehrere Druckgasflaschen mit Flüssiggas, Batterien mit mehr als 6 Fla-	schen bei Entnahme aus der Gasphase

Zu Bild 2 und 3:

Schutzbereiche bei Entnahme aus der Flüssigphase

- in Räumen: ganzer Raum

- im Freien: r = 3 m; h = 0,5 m

Anhang 3

1.	Auszug aus der Siebten Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz (Gasver-brauchseinrichtungsverordnung – 7. GSGV)

vom 26. Januar 1993 in der Fassung vom 28. September 1995 (BGBl. I S. 1213)

§ 1.	Anwendungsbereich

(1)	Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von Gasverbrauchseinrichtungen (Geräte und Ausrüstungen).

(2)	Geräte im Sinne dieser Verordnung sind Geräte, die zum Kochen, zum Heizen, zur Warmwasserbereitung, zu Kühl-, Beleuchtungs- oder Waschzwecken verwendet und mit gasförmigen Brennstoffen betrieben werden und bei denen, soweit mit ihnen Wasser er-wärmt wird, die Wassertemperatur 105 ºC nicht übersteigt. Gas-Gebläsebrenner und die zugehörigen Wärmetauscher sind den Geräten gleichgestellt.

(3)	Ausrüstungen im Sinne dieser Verordnung sind Sicherheits-, Kontroll- und Regelvor-richtungen sowie Baugruppen – mit Ausnahme von Gas-Gebläsebrennern und ihren zugehörigen Wärmetauschern -, die für 	gewerbliche Zwecke gesondert in den Verkehr gebracht werden und in eine Gasverbrauchseinrichtung eingebaut oder zu einer solchen zusammengebaut werden sollen.

(4)	Diese Verordnung gilt nicht für Geräte, die speziell zur Verwendung bei industriellen Ver-fahren in Industriebetrieben bestimmt sind.

§ 2.	Sicherheitsanforderungen

Geräte und Ausrüstungen dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Gasverbrauchs-einrichtungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rares vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), entsprechen und die Geräte bei vorschrifts-mäßiger Verwendung die Sicherheit von Personen, Haustieren und Gütern nicht gefährden.

2.	EG-Richtlinie für Gasverbrauchseinrichtungen (90/396/EWG)

Anhang I "Grundlegende Anforderungen"

Anhang I

Grundlegende Anforderungen

Vorbemerkung

Die Verpflichtungen aufgrund der für Geräte geltenden grundlegenden Anforderungen dieses Anhangs finden, wenn eine entsprechende Notwendigkeit besteht, auch bei Ausrüstungen Anwendung.

1.	Allgemeine Bedingungen

1.1.	Ein Gerät ist so zu konstruieren und herzustellen, dass es sicher betrieben werden kann und keine Gefahr für Personen, Haustiere und Güter darstellt, wenn es vor-schriftsmäßig nach Artikel 1 Absatz 4 dieser Richtlinie verwendet wird.

1.2.	Wird ein Gerät in den Verkehr gebracht, so sind

–	eine Anleitung für den Installateur beizufügen,

–	eine Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Benutzer beizufügen,

–	auf dem Gerät sowie auf seiner Verpackung die geeigneten Warnhinweise anzu-bringen.

Die Anleitungen und Warnhinweise müssen in der/den Amtssprache(n) des Empfän-germitgliedstaats abgefasst sein.

1.2.1.	Die Anleitung für den Installateur muss alle Anweisungen für die Installation, Ein-stellung und Wartung enthalten, die eine einwandfreie Ausführung dieser Arbeiten und eine sichere Benutzung des Gerätes ermöglichen. In der Anleitung ist insbeson-dere folgendes anzugeben:

–	die verwendete Gasart,

–	der verwendete Eingangsdruck,

–	die erforderliche Belüftung,

–	für die Versorgung mit Verbrennungsluft,

–	zur Vermeidung der Bildung von Gemischen mit einem gefährlichen Gehalt an un-verbranntem Gas bei nicht mit der Vorrichtung nach Nummer 3.2.3 versehenen Geräten,

–	die Bedingungen für den Abzug der Verbrennungsprodukte,

–	für Gas-Gebläsebrenner und die zugehörigen Wärmetauscher die charakteris-tischen Eigenschaften, die Bedingungen für ihren Zusammenbau, die dazu beitra-gen, dass die für die fertiggestellten Geräte geltenden grundlegenden Anforderun-gen erfüllt werden, und gegebenenfalls das Verzeichnis der vom Hersteller em-pfohlenen Kombinationen.

1.2.2.	Die Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Benutzer muss alle für eine sichere Benutzung erforderlichen Angaben enthalten und insbesondere den Benutzer auf etwaige Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeiten hinweisen.

1.2.3.	Die Warnhinweise auf dem Gerät und seiner Verpackung müssen eindeutige Anga-ben über die Gasart, den Eingangsdruck und die etwaigen Beschränkungen der Be-nutzungsmöglichkeiten enthalten, insbesondere die Beschränkung, dass das Gerät nur in ausreichend belüfteten Räumen aufgestellt werden darf.

1.3.	Eine zur Verwendung in einem Gerät vorgesehene Ausrüstung ist so zu konstruieren und herzustellen, dass sie ihrem Zweck entsprechend einwandfrei arbeitet, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers eingebaut wird.

Die Anleitungen für Einbau, Einstellung, Betrieb und Wartung sind der Ausrüstung beizufügen.

2.	Werkstoffe

2.1.	Die Werkstoffe müssen für ihre vorgesehene Verwendung geeignet sein und den me-chanischen, chemischen und technischen Beanspruchungen widerstehen, denen sie bei vorhersehbaren Bedingungen ausgesetzt sind.

2.2.	Die für die Sicherheit bedeutsamen Eigenschaften der Werkstoffe sind vom Hersteller oder vom Lieferanten zu gewährleisten.

3.	Auslegung und Herstellung

3.1.	Allgemeines

3.1.1.	Das Gerät ist so herzustellen, dass bei vorschriftsmäßiger Verwendung keine Insta-bilität, Verformung oder Abnutzung und kein Bruch auftreten, die die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen könnten.

3.1.2.	Bei Inbetriebnahme und/oder beim Betrieb auftretende Kondensation darf den siche-ren Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigen.

3.1.3.	Das Gerät ist so auszulegen und herzustellen, dass das Risiko einer Explosion durch eine von außen kommende Brandgefahr so gering wie möglich gehalten wird.

3.1.4.	Das Gerät ist so herzustellen, dass weder Wasser noch unerwünschte Luft in die gas-führenden Bauteile eindringen können.

3.1.5.	Bei normaler Schwankung der Hilfsenergie muss das Gerät weiterhin sicher funktio-nieren.

3.1.6.	Außergewöhnliche Schwankungen oder Ausfall der Hilfsenergie sowie ihre wiederein-setzende Zufuhr dürfen nicht zu einer gefährlichen Situation führen.

3.1.7.	Das Gerät ist so auszulegen und herzustellen, dass es nicht zu Elektrounfällen kom-men kann. Für den Anwendungsbereich der Richtlinie 73/23/EWG gilt die Einhaltung der Sicherheitsziele für elektrische Gefahren als Erfüllung dieser Anforderung.

3.1.8.	Alle unter Druck stehenden Teile des Gerätes müssen den mechanischen und ther-mischen Belastungen widerstehen, ohne dass es zu Verformungen kommt, die seine Sicherheit gefährden.

3.1.9.	Das Gerät ist so auszulegen und herzustellen, dass durch den Ausfall einer Sicher-heits-, Kontroll- und Regeleinrichtung keine gefährliche Situation entsteht.

3.1.10.	Ist ein Gerät mit Sicherheits- und Regeleinrichtungen versehen, so darf das Funktio-nieren der Sicherheitseinrichtung durch das Funktionieren der Regeleinrichtung nicht beeinträchtigt werden.

3.1.11.	Alle Teile eines Gerätes, die bei der Herstellung eingestellt oder angepasst werden und nicht vom Benutzer und vom Installateur manipuliert werden dürfen, sind ent-sprechend zu schützen.

3.1.12.	Die Schalt- und Regelungsvorrichtungen müssen eindeutig kenntlich gemacht und mit allen zur Vermeidung von Bedienungsfehlern erforderlichen Angaben versehen sein. Sie müssen so ausgelegt sein, dass keine Bedienungsfehler auftreten können.

3.2.	Ausströmen von unverbranntem Gas

3.2.1.	Das Gerät ist so herzustellen, dass seine Gasleckrate kein Risiko darstellt.

3.2.2.	Die Geräte sind so herzustellen, dass das Ausströmen des Gases beim Zünden und Wiederzünden sowie nach dem Erlöschen der Flamme begrenzt ist, damit eine ge-fährliche Ansammlung von unverbranntem Gas in dem Gerät vermieden wird.

3.2.3.	Geräte, die zum Betrieb in Räumen bestimmt sind, müssen mit einer besonderen Vorrichtung versehen sein, mit der eine gefährliche Ansammlung 	von unverbranntem Gas in den Räumen vermieden wird.

Geräte, die nicht mit einer derartigen Vorrichtung versehen sind, dürfen nur in Räu-men mit ausreichender Belüftung verwendet werden, so dass eine gefährliche An-sammlung von unverbranntem Gas vermieden wird.

Die Mitgliedstaaten können für ihr Gebiet die Voraussetzungen festlegen, unter de-nen eine ausreichende Belüftung der Räume für die Aufstellung dieser Geräte – de-ren Merkmale hierbei zu berücksichtigen sind – gegeben ist.

Geräte für Großküchen und Geräte, die mit Gas betrieben werden, das toxische Be-standteile enthält, müssen mit dieser Vorrichtung versehen sein.

3.3.	Zündung

Das Gerät ist so herzustellen, dass bei vorschriftsmäßiger Verwendung

–	das Zünden und Wiederzünden gleichmäßig erfolgt und

–	eine Querzündung gewährleistet wird.

3.4.	Verbrennung

3.4.1.	Das Gerät ist so herzustellen, dass bei vorschriftsmäßiger Verwendung die Flammen-stabilität gewährleistet wird und die Verbrennungsprodukte keine unannehmbaren Konzentrationen gesundheitsschädlicher Stoffe enthalten.

3.4.2.	Das Gerät ist so herzustellen, dass bei vorschriftsmäßiger Verwendung keine Ver-brennungsprodukte unerwartet ausströmen können.

3.4.3.	Ein an einen Abzug für die Verbrennungsprodukte angeschlossenes Gerät muss so hergestellt sein, dass bei nicht normaler Zugwirkung keine Verbrennungsprodukte in gefährlicher Menge in den betreffenden Raum ausströmen.

3.4.4.	Unabhängige Heizgeräte für den Hausgebrauch und Durchlauferhitzer, die nicht an einen Abzug für die Verbrennungsprodukte angeschlossen sind, dürfen in dem betref-fenden Raum keine Kohlenmonoxidkonzentration erzeugen, die für die ihr ausge-setzten Personen unter Berücksichtigung der vorhersehbaren Expositionszeit eine Gesundheitsgefahr darstellen kann.

3.5.	Rationelle Energienutzung

Das Gerät ist so herzustellen, dass unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte eine rationelle Energienutzung gewährleistet ist, die dem derzeitigen Stand der Technik ent-spricht.

3.6.	Temperaturen

3.6.1.	Teile des Geräts, die in der Nähe des Bodens oder anderer Flächen angebracht sind, dürfen keine Temperaturen erreichen, die eine Gefahr für die Umgebung bilden.

3.6.2.	Die Oberflächentemperaturen der zur Bedienung der Geräte vorgesehenen Knöpfe und Griffe dürfen keine Temperaturen erreichen, die eine Gefahr für die Benutzer darstellen.

3.6.3.	Die Oberflächentemperaturen von Außenteilen eines Geräts für Haushaltszwecke, mit Ausnahme von Oberflächen oder Teilen, die für die Wärmeübertragung eine Rolle spielen, dürfen beim Betrieb keine Werte erreichen, die für den Benutzer und insbe-sondere für Kinder, für welche eine angemessene Reaktionszeit zu berücksichtigen ist, eine Gefahr darstellen.

3.7.	Lebensmittel und Trink- und Brauchwasser

Unbeschadet der einschlägigen Gemeinschaftsregelung dürfen zur Herstellung eines Geräts verwendete Werkstoffe und Bauteile, die mit Lebensmitteln, Trink- oder Brauchwasser in Berührung kommen können, deren Qualität nicht beeinträchtigen.

Anhang 4  Zusammenstellung besonderer Vorschriften und Regeln der Technik für die Ver-wendung von Flüssiggas:

Anhang 4

Zusammenstellung besonderer Vorschriften und Regeln der Technik für die Verwendung von Flüssiggas:

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)

Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen – 1. BImSchV)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV)

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße – GGVS)

Technische Richtlinien, insbesondere zur Gefahrgutverordnung Straße

TRS 002 "Technische Richtlinien zur Gefahrgutverordnung Straße; Anforderungen für elek-trische Ausrüstung von Fahrzeugen zur Beförderung bestimmter gefährlicher Güter und an ortsbewegliche Warnleuchten"

TRS 003 "Technische Richtlinien zur Gefahrgutverordnung Straße; Anforderungen an die nichtelektrische Ausrüstung und Feuerlöscher"

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe, insbesondere

TRGS 555 "Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV"

TRGS 900 "Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte"

Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehälter und Füllanlagen (Druckbehälterver-ordnung – DruckbehV) mit zugehörigen Technischen Regeln Druckbehälter, insbesondere

TRB 401 "Ausrüstung der Druckbehälter; Kennzeichnung"

TRB 610 "Druckbehälter; Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern von Gasen"

TRB 801 "Besondere Druckbehälter nach Anhang II zu § 12 DruckbehV" Nr. 25: "Druck-behälter für nicht korrodierend wirkende Gase oder Gasgemische" und Anlage zu TRB 801 Nr. 25 "Flüssiggaslagerbehälteranlagen"

Technische Regeln Druckgase, insbesondere

TRG 270 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Kennzeichnung der Druckgas-behälter"

TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbe-hältern"

TRG 300 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Druckgaspackungen"

TRG 301 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Druckgaskartuschen, Halterun-gen und Entnahmeeinrichtungen"

TRG 303 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Einwegflaschen"

TRG 380 "Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter; Treibgastanks"

TRG 402 "Füllanlagen; Betreiben von Füllanlagen"

TRG 402 Anlage 1 "Betreiben von Füllanlagen; volumetrisches Füllen von Handwerker-flaschen mit Flüssiggas"

Technische Regeln Rohrleitungen TRR 100 "Bauvorschriften; Rohrleitungen aus metalli-schen Werkstoffen"

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit Bei-spielsammlung – Explosionsschutz-Richtlinien – (EX-RL) (ZH 1/10)

Technische Regeln Flüssiggas TRF 1996:

DIN EN 161	Automatische Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte

DIN 477-1	Gasflaschenventile für Prüfdrücke bis max. 300 bar; Bauformen, Baumaße, 	Anschlüsse, Gewinde

DIN 2403	Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff

DIN 3258-2	Flammenüberwachung an Gasgeräten; Automatische Zündsicherungen; Si-	cherheitstechnische Anforderungen und Prüfung

DIN 3362	Gasgeräte mit atmosphärischen Brennern; Begriffe, Anforderungen, Prü-	fung, Kennzeichnung

DIN 3383-1	Gasschlauchleitungen und Gasanschlussarmaturen; Sicherheits-Gas-	schlauchleitungen, Sicherheits-Gasanschlussarmaturen

DIN 3384	Edelstahlschläuche für Gas

DIN 3391	Stellgeräte und Mehrfachstellgeräte für gasförmige Brennstoffe; Allgemeine 	Festlegungen

DIN 4788-1	Gasbrenner; Gasbrenner ohne Gebläse

DIN 4788-2	Gasbrenner mit Gebläse; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen; 	Prüfung, Kennzeichnung

DIN 4788-3	Gasbrenner, Flammenüberwachungseinrichtungen; Flammenwächter, Steu-	ergeräte und Feuerungsautomaten; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforde-	rungen, Prüfung, Kennzeichnung

DIN 4811-2	Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte mit Sonderan-	schlüssen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

E DIN 4811-3	Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte mit Sicherheitsein-	richtungen mit ungeregeltem Eingangsdruck für fest eingestellte oder 	ein-	stellbare Ausgangsdrücke bis 4 bar

E DIN 4811-4	Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte und Sicherheitseinrich-	tungen mit ungeregeltem Eingangsdruck für Anlagen mit Flüssiggasflaschen

E DIN 4811-5	Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte und Sicherheitseinrich-	tungen mit ungeregeltem Eingangsdruck für ortsfeste Flüssiggasbehälter

DIN 4811-6	Druckregelgeräte für Flüssiggas; Druckregelgeräte und Sicherheitsein-	richtungen für Anlagen mit geregeltem Eingangsdruck

DIN 4815-1	Schläuche für Flüssiggas; Schläuche mit und ohne Einlagen

DIN 4815-2	Schläuche für Flüssiggas; Schlauchleitungen

DIN 4815-4	Schläuche für Flüssiggas; Schläuche und Schlauchleitungen für Treib-	gasanlagen in Fahrzeugen

DIN 4817-1	Absperrarmaturen für Flüssiggas; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforde-	rungen, Prüfung, Kennzeichnung

DIN 30 664-1	Schläuche für Gasbrenner für Laboratorien ohne Ummantelung und Armie-	rung; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen

DIN 51 622	Flüssiggase; Propan, Propen; Butan, Buten und deren Gemische; Anfor-	derungen

Anhang 5

Tabellen und Diagramme

1. Eigenschaften der Flüssiggase

2.	Dampfdruckdiagramm

Dampfdruck bar

3.	Entnahmediagramme

3. 1	Entnahmediagramme für 11 kg-Mehrflaschenanlage

Maximale Dauerentnahme in kg/h, je angeschlossene Flasche, bei 11 kg-Flaschen-anlagen (bestehend aus mindestens 2 Flaschen) mit automatischen Zuschaltern (Gasart: Propan, auch Handelspropan)

3.2	Entnahmediagramm für 33 kg-Mehrflaschenanlage

Maximale Dauerentnahme in kg/h, je angeschlossene Flasche, bei 33 kg-Flaschenanlagen (bestehend aus mindestens 2 Flaschen) mit automatischen Zuschaltern (Gasart: Propan, auch Handelspropan).

Anhang 6

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchführungsanweisungen aufgeführten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1.	Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle:	Buchhandel oder Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

2.	Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle:	Berufsgenossenschaft oder Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

3.	Berufsgenossenschaftliche Richtlinien und Regeln

Bezugsquelle:	Berufsgenossenschaft oder Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

4.	DIN-Normen/VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle:	Beuth Verlag GmbH,

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

bzw.

VDE-Verlag GmbH

Bismarckstraße 33, 10625 Berlin

5.	DVGW-Arbeitsblätter

Bezugsquelle:	Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH

Zur Degensmühle 3, 53347 Alfter

6.	VDTÜV-Merkblätter

Bezugsquelle:	Verlag TÜV-Rheinland

Postfach 90 30 60, 51123 Köln.